## Objekti poluotvorenog tipa
1. TROŠKOVNIK RADOVA - LAMELA "A"
1. TROŠKOVNIK RADOVA RADOVA - ELEKTRO INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. RASVJETA I PANIK RASVJETA
1. | Nabavka i montaža na strop ili na zid svjetiljki tip kao ili ekvivalent:
| * nadgradna svjetiljka Led, max.11W, 4000K, min 1215lm, CRI>80, zadržavanje svjetlosnog toka min L70B50, integrirani prekidač on/off, dim. 573x36x28 mm. | kom | 6
| * nadgradna svjetiljka Led, max.33W, 4000K, min.3600lm,109lm/W, CRI>80, IP43, anti vandal IK06, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.95, UGR<19, ENEC certifikat, fotobiološki rizik RG0. | kom | 28 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.18W,4000K, min.1930 lm, CRI 83, IP65, anti vandal IK07, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.9. | kom | 14 |  | 0
| *panik svjetiljka nadgradna sa piktogramom, LED 6W, 3h autonomija. | kom | 5 |  | 0
2. | Nabavka i montaža nadgradne antivandalske svjetiljke dizajnirane za sprječavanje samoozljeđivanja, sa kućištem od ljevenog čeličnog profila, sa PC kapom otpornom na udarce min. 50 Joula, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama.
| *svjetiljka LED, IP44, IK14, 22W, 4000K, 1763lm, CRI>80. | kom | 41 |  | 0
| *svjetiljka LED, IP44, IK14, 15W, 4000K, 1314lm, CRI>80. | kom | 4 |  | 0
| *svjetiljka LED, IP44, IK14, 15W, 4000K, 1314lm, CRI>80. | kom | 83 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja u zid prekidača kao tip MODUL
"MANDEKS" ili ekvivalent:
| * nosač 2M | kom | 8 |  | 0
| * nosač 1M | kom | 22 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 8 |  | 0
| * okvir 1M | kom | 22 |  | 0
| * prekidač isklopni | kom | 24 |  | 0
| * prekidač izmjenični | kom | 2 |  | 0
| * tipkalo za svjetlo | kom | 14 |  | 0
4. | Nabavka i montaža u zid antivandalskog isklopnog prekidača , sa kućištem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 41 |  | 0
6. | Nabavka i montaža na strop detektora pokreta(360˚) | kom | 7 |  | 0
7. | Sitni montažni materijal | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. ELEKTROMOTORNI RAZVOD I UTIČNICE
1. | Nabavka i ugradnja u zid utičnica šuko kao tip
MODUL-”MANDEKS ili ekvivalent”
| *nosač 7M | kom | 14 |  | 0
| * nosač 4M | kom | 5 |  | 0
| * nosač 2M | kom | 34 |  | 0
| *okvir 7M | kom | 14 |  | 0
| * okvir 4M | kom | 5 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 34 |  | 0
| *slijepi poklopac | kom | 14 |  | 0
| * utičnica "šuko“ -bijela(agregat) | kom | 118 |  | 0
| *utičnica "šuko" -zelena(UPS) | kom | 28 |  | 0
2. | Nabavka i montaža u zid antivandalske priključnice 16A, 250V , sa kućištem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 182 |  | 0
3. | Nabavka i montaža u zid antivandalske priključnice 16A, 250V , sa kućištem i poklopcem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 41 |  | 0
4. | Nabavka i montaža na zid antivandalskog tipkala bez povrata sa kućištem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 45 |  | 0
8. | Sitni montažni materijal | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. VATRODOJAVA
1. | Isporuka i montaža modularne mikroprocesorske vatrodojavne centrale sljedećih karakteristika:
- standardni alfanumerički LCD display za kontrolu stanja sistema, upravljanje i vođenje dijaloga
- jedna analogno adresne petlje od min. 256 javljača, svaki od elermenata na petlji može biti u posebnoj zoni, na petlju se mogu priključivati i adresibilni alarmni uređaji (sirene i sl.)
- sa mrežnom karticom za umrežavanje sa drugim centralama
- 2 izlaza za daljinski prenos (alarm i greška), 30VDC-1A
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A za sirene
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A (RT alarm, RT fault)
- 12 programabilnih ulaza/izlaza
- rezervno napajanje za 24 časovni neprekidni rad u slučaju nestanka električne energije 12V/30Ah
- 2000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 85/265VAC, 50Hz
- 1000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 115/230VAC, 50Hz
- dimenzije (ŠxVxD) 430x796x160mm
- kućište u zaštiti IP30
- automatsko prebacivanje ljeto/zima
- potpuno slobodno programabilne sve vremenske i ostale (ulazno/izlazne) funkcije centrale (npr uljučenje sirena nakon 3 min, isključenje jednog klima sistema nakon 30 sec a ostalih nakon 3 minute i dr.)
- mogućnost uvezivanja do 32 centrale, spajane na BIS (Building Integration System) preko OPC servera
| tip kao BOSCH FPA-5000 ili ekvivalent | kmpl. | 1 |  | 0
2. | Isporuka optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara sa mogućnošću slanja standardnog i signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta sa podnožjem za instalaciju, radna temperatura -20°C - 65°C, visina montaže max.16m, napajanje 15 do 33V DC, 0,55mA, tip kao BOSCH FAP-O 425 ili ekvivalent | kom | 31 |  | 0
3. | Isporuka natpisne pločice za automatski detektor požara tip kao BOSCH TP4 400 ili ekvivalent | kom | 78 |  | 0
4. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem, sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za montažu u suhe i čiste prostore, IP54, u kućištu, radna temperatura -25°C - 70°C, napajanje 15 do 33 VDC, tip kao BOSCH FMC-210-DM-G-R ili ekvivalent | kom | 6 |  | 0
5. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem , sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za vanjsku montažu , IP67, u kućištu,radna temperatura -25°C - 70°C, napajanje 15 do 33 VDC, tip kao BOSCH FMC-210-DM-H-R ili ekvivalent | kom | 3 |  | 0
6. | Isporuka i montaža adresibilne sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, 112 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP65,radna temperatura -25°C - 70°C,napajanje 15 do 33 VDC tip kao BOSCH ROLP-R-LX-W-RF ili ekvivalent | kom | 6 |  | 0
7. | Isporuka i montaža adresibilne bljeskalice za sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, frekvencija bljeskanja 1Hz crvene boje, vrsta i jačina tona podesivi, u zaštiti IP42 tip kao BOSCH FNS-420-R-LSN ili ekvivalent | kom | 6 |  | 0
8. | Isporuka i montaža vanjske sirene sa bljeskalicom bez dodatnog izvora napajanja, 110 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP54 tip kao BOSCH FNM-320LED-SRD ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
11. | Sitni nespecificirani materijal i pribor | pauš. | 1 |  | 0
12. | Spajanje kablova na strani vatrodojavne centrale, postavljanje javljača požara u pripremljena podnožja sa uvrtačem na visine do 12m, konfigurisanje sistema, programiranej centrale, parametriranje automatskih javljača požara na početne uslove, unos korisničkih tekstova, ispitivanje sistema, obuka osoblja korisnika, izdavanje zapisnika, garancije i uputstva za upotrebu na domaćem jeziku | pauš. | 1 |  | 0
13. | Prvo ispitivanje sistema vatrodojave od strane nadležne institucije sa izdavanjem zapisnika o ispitivanju i Atesta na sistem | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - LAN
1. | Nabavka i montaža stojećeg komunikacijskog razdjelnika
KO ,kao tip Schrack DS 326080 (600x800x1300) mm ili ekvivalent
u kome je smještena oprema tip kao SCHRACK ili ekvivalent:
* pach panel Schrack, tip HSER0240GF s modulom cat.6
| 8/8 (24 kom) Schrack, komplet | kom | 3
| *switch 24x10/100T/1000T+2xSFPHR-GSW 2472, | kom | 2
| *tel.prespojni panel 25xRJ45 ISDN Schrack, tip HSERU50IGF | kom | 1
| *optički razdjelnik 24xSC MM 50/125 komplet | kom | 1
*optički prespojni kabel duplex LC/SC 50/125 µm Schrack,
| tip HLP25LC02F | kom | 2
| *prespojni kabel UTP cat. 6 , tip H6USG02K0S | kom | 42
| *napojna letva, Schrack tip IU070107-B | kom | 1
| *ventilator s termostatom DLT 2480 | kom | 1
| *podnožje, bočne stranice u paru D=800 tip DSOT1280 | kom | 1
| *podnožje, perforirana stranica Š=800 tip DSOF1261 | kom | 1
| *podnožje, stranica s uvodom kabela Š=800 tip DSOF1282 | kom | 1
| *vodilica za kabele s pet velikih prstena tip DBK14805 | kom | 10
| *vodilica kabela tip DBKO8080 | kom | 10
| *polucilindar s ključem tip DV900333 | kom | 1
| Sve ukupno | kom | 1 |  | 0
2. | Nabavka i montaža u isti okvir sa energetskim utičnicama ,komunikacijskih utičnica
| *utičnica KOM CAT 6 RJ 45 1x8/8 -17653 | kom | 28 |  | 0
| *modul CAT 6 8/8 za UTP cat. 6 | kom | 28 |  | 0
| *slijepi poklopac | kom | 14 |  | 0
4. | Ranžiranje instalacije u komunikacijskom razdjelniku i | paušal. | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje i puštanje u rad instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. KABELSKA RTV
1. | Nabavka i montaža u zid antenskog ormara AO-P, AO-1 i AO-2 izrađenih od termoplastičnog lima sa vratima i bravom u koji se smješta oprema kabelskog operatera | kom | 3 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja u zid u zajednički okvir sa energetskim utičnicama, utičnice za TV RD konačna 17885 | kom | 4 |  | 0
5. | Nabavka i montaža u zid antivandalske utičnice za TV RD-konačna , sa kućištem i poklopcem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 41 |  | 0
6. | Ispitivanje i puštanje TV i radio instalacije u rad | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. UPS
1. | Dobava , ugradnja i spajanje UPS uređaja snage 10kVA/10kW.Nominalna autonomija 15min. Tehničke karakteristike prema sljedećem:
snaga 10KVA/10kW
ulazni napon: 3x323-456V
ulazni PF: 0,99
ulazni THDi:<2%/5%
ulazna frekvencija; 50/60Hz+/-10%
izlazni napon: 230V
izlazna frekvencija; 50/60Hz
izlazni THD:<3%
preopterećenje: 0-40°C
dozvoljena vlažnost: manja od 95%
vanjska, zidna besprekidna bypass sklopka
sučelje za daljinski isklop u nuždi , TIS-MUC
temp.kompenzirani punjač baterija/agregatska blokada
moguć.naknadnog paralelnog rada
SNMP/WEB adapter sa softverom
uključiti sve spajajuće dijelove, upute za rukovanje , te certifikate o sigurnosti u radu i Rf sigurnosti.
| tip EATON-POWERWARE ili ekvivalent | kompl. | 1 |  | 0
0
REKAPITULACIJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - ELEKTRO INSTALACIJE LAMELA "A"
1. | RASVJETA I PANIK RASVJETA |  |  | 0
2. | ELEKTROMOTORNI RAZVOD I UTIČNICE |  |  | 0
3. | VATRODOJAVA |  |  | 0
4. | KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - LAN |  |  | 0
5. | KABELSKA RTV |  |  | 0
6 | UPS |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
2. TROŠKOVNIK RADOVA - VODOVOD I KANALIZACIJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. SANITARNI UREĐAJI
1. | Nabav, transport i montaža antivandal WC školjke od nehrđajućeg čelika, gumba za pritisak i jedinice za protok vode sve tip kao Sanela ili ekvivalent U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| WC antivandal školjka dimenzija535x360 mm- SLWN 05 | kom | 44 |  | 0
| WC gumb za pritisak - SLW 01PA | kom | 44 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 44 |  | 0
2. | Nabav, transport i montaža antivandal WC školjke za invalide od nehrđajućeg čelika, gumba za pritisak i jedinice za protok vode sve tip kao Sanela ili ekvivalent U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| WC antivandal školjka dimenzija700x360 mm- SLWN 11 | kom | 1 |  | 0
| WC gumb za pritisak - SLW 03PA | kom | 1 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 1 |  | 0
| plastični poklopac i sjedalo - SLW 03PA | kom | 1 |  | 0
3. | Nabava, transport i montaža WC konzolne školjke od fajansa klase I sa plastičnim poklopcem i sjedalom te ugradbenim vodokotlićem. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke. | kom | 1 |  | 0
4. | Nabava, transport i montaža antivandal umivaonika od nehrđajućeg čelika kompletiran sa sifonom i zidnom armaturom na potisak za hladnu vodu sve tip kao Sanela ili ekvivalent. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| umivaonik 420x410 mm - SLUN 22M | kom | 50 |  | 0
| armatura za umivaonik za hladnu vodu - SLU 44P | kom | 50 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 50 |  | 0
5. | nabavka, transport i montaža umivaonika od fajansa I klase kompletiran sa jednoručnom armaturom i sifonom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| umivaonik 500/400 m | kom | 1 |  | 0
| jednoručna armatura za umivaonik (mješaljka) | kom | 1 |  | 0
6. | Nabava, transport i montaža tuš kade za kupanje sa jednoručnom armaturom za tuš kadu sa pokretnom konzolom, te izlivnom garniturom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| tuš kada (sa kabinom) kvadratna dim. 900/900 mm | kom | 1 |  | 0
| armatura za tuš kadu | kom | 1 |  | 0
7. | Nabava, transport i montaža antivandal glave tuša od nehrđajućeg čelika, gumba za pritisak i jedinice za protok vode sve tip kao Sanela ili ekvivalent. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
Račun po kom
| glava tuša SLA 13 | kom | 50 |  | 0
| gumb za pritisak - SLS01PA | kom | 50 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 50 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. ostali radovi
1. | Bušenje rupa u šentu za prolaz cijevi za umivaonik Ø 50 mm | kom | 32 |  | 0
2. | Bušenje rupa u šentu za prolaz cijevi za ispiranje WC školjkeØ 50 mm | kom | 45 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA LAMELA "A"
1. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
2. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
3. TROŠKOVNIK RADOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. INSTALACIJA FAN COILA
1. | Nabavka i ugradnja parapetnih vertikalnih fan-coil uređaja za spajanje na dvocijevni sustav sa ukrasnom maskom. Uređaj je predviđen za rad sa recirkulirajućim zrakom. Uređaj isporučiti komplet sa: |  |  |  | 0
| pomoćnom okapnicom |  |  |  | 0
| nogarama |  |  |  | 0
| prednjom rešetkom |  |  |  | 0
| proizvod kao “JOHNSON CONTROLS YORK” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike ventilokonvektora: |  |  |  | 0
| medij: voda |  |  |  | 0
temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
| temperatura zraka prostora zimi: 20°C |  |  |  | 0
| temperatura zraka prostora ljeti: 26°C |  |  |  | 0
| YFCN 240VC | kom | 4 |  | 0
| protok zraka: 145 / 220 / 295 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 0,95 / 1,3 / 1,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,0 / 1,4 / 1,8 kW |  |  |  | 0
| YFCN 340VC | kom | 9 |  | 0
| protok zraka: 235 / 270 / 385 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1,5 / 1,7 / 2,4 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,6 / 1,9 / 2,6 kW |  |  |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja stropnih horizontalnih fan-coil uređaja za spajanje na dvocijevni sustav sa ukrasnom maskom. Uređaj je predviđen za rad sa recirkulirajućim zrakom. Uređaj isporučiti komplet sa: |  |  |  | 0
| pomoćnom okapnicom |  |  |  | 0
| prednjom rešetkom |  |  |  | 0
| proizvod kao “JOHNSON CONTROLS YORK” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike ventilokonvektora: |  |  |  | 0
| medij: voda |  |  |  | 0
| temperatura zraka prostora zimi: 20°C |  |  |  | 0
| temperatura zraka prostora ljeti: 26°C |  |  |  | 0
| YFCN 240HC | kom | 1 |  | 0
| protok zraka: 145 / 220 / 295 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 0,95 / 1,3 / 1,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,0 / 1,4 / 1,8 kW |  |  |  | 0
| YFCN 540HC | kom | 2 |  | 0
| protok zraka: 315 / 495 / 650 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2,0 / 3,0 / 3,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 2,1 / 3,2 / 4,0 kW |  |  |  | 0
| YFCN 640HC | kom | 4 |  | 0
| protok zraka: 415 / 590 / 760 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2,6 / 3,5 / 4,4 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 2,8 / 3,9 / 4,9 kW |  |  |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja priključne armature za dvocijevne ventilatorske konvektore koju čine zatvarajući ventil na polaznom vodu i prigušni ventil na povratnom vodu komplet sa fleksibilnim vezama te ostalim spojnim komadima |  |  |  | 0
| fleksibilni priključak NO15 | kom | 32 |  | 0
| fleksibilni priključak NO20 | kom | 8 |  | 0
| leptir kugla slavina NO15 | kom | 16 |  | 0
| leptir kugla slavina NO20 | kom | 4 |  | 0
| prigušnica NO15 | kom | 16 |  | 0
| prigušnica NO20 | kom | 4 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja tlačno neovisnog balans i regulacijskog ventila koji se sastoji od linearnog regulacijskog ventila i integriranog membranskog regulatora tlaka koji je istovremeno i automatski ograničavač protoka za ventilo-konvektore |  |  |  | 0
| proizvod kao "JOHNSON CONTROLS YORK", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| VP100AAG - NO15 | kom | 16 |  | 0
| VP100BAN - NO20 | kom | 4 |  | 0
| pogon VA-7482-1001 | kom | 20 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja plastične cijevi Ø 16 za spoj okapnice fan coila i razvoda odvoda kondenzata uključujući probne pričvrsne obujmice | kom | 20 |  | 0
21. | Nabavka i ugradnja kompaktnog regulatora za nadzor i upravljanje dvocjevnim/četverocijevnim ventilokonvektorima sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| 1DI(digitalni ulaz), 2 UI(univerzalni ulazi), 3RO(relejni izlazi), 3AO(analogni izlazi) |  |  |  | 0
| 230V / 50Hz |  |  |  | 0
| BACnet/IP komunikacija |  |  |  | 0
| KNX PL-link bus za spajanje osjetnika, aktuatora i upravljačkih jedinica |  |  |  | 0
| Ugrađen Ethernet switch sa 2 porta |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" DXR2.E09-101A ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 20 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja opreme u polju automatske regulacije vezane za sustav više ventilokonvektora unutar jedne prostorije, proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Relejna kutija RB-02 | komplet | 1 |  | 0
24. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
25. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
26. | Ispitivanje instalacije odvoda kondenzata na nepropusnost i ispravan pad prema odvodnom mjestu | komplet | 1 |  | 0
27. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| fan coil kom 20 |  |  |  | 0
| termostati fancoila kom 20 |  |  |  | 0
| pogoni tlačno neovisnih ventila kom 20 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
28. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA
1. | Nabavka i ugradnja modularne klima komore za pripremu svježeg zraka i ventilaciju prostora |  |  |  | 0
| Podaci o sastavu klima komore i tehničkim karakteristikama sekcija klima komore: |  |  |  | 0
| panel debljine 50 mm, vanjs. ugradnja |  |  |  | 0
| položena izvedba |  |  |  | 0
| Izvedba: |  |  |  | 0
| tlačna sekcija sa EC ventilatorom |  |  |  | 0
| odsisna sekcija sa EC ventilatorom |  |  |  | 0
| pločasti lamelni rekuperator |  |  |  | 0
| filter na tlaku klasa G4+F7 |  |  |  | 0
| filter na odsisu klasa G4+M5 |  |  |  | 0
| al. reg.žaluzina bypass rekuperatora |  |  |  | 0
| al. regulaciona žaluzina svježi zrak |  |  |  | 0
| al. regulaciona žaluzina otpadni zrak |  |  |  | 0
| grijač / hladnjak i odvajač kapljica |  |  |  | 0
| kulisna prigušivačka sekcija na tlaku i odsisu |  |  |  | 0
| Dobavni zrak |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 7.100 |  |  |  | 0
| ekst. pad tlak [Pa] 450 |  |  |  | 0
| totalni pad tlaka [Pa] 835 |  |  |  | 0
| Odsisni zrak |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 7.100 |  |  |  | 0
| ekst. pad tlak [Pa] 450 |  |  |  | 0
| totalni pad tlaka [Pa] 753 |  |  |  | 0
| Rekuperator grijanje |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 7.100 |  |  |  | 0
| Zrak ulaz [°C] -6,0; vlažnost [%] 70 |  |  |  | 0
| Učinkovitost [%] 73 |  |  |  | 0
| Rekuperator hlađenje |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 7.100 |  |  |  | 0
| Zrak ulaz [°C] 38,0; vlažnost [%] 35 |  |  |  | 0
| Učinkovitost [%] 73 |  |  |  | 0
| Grijač (medij voda 45/40°C) |  |  |  | 0
| Zrak izlaz [°C] 22,0 |  |  |  | 0
| Hladnjak (medij voda 7/12°C) |  |  |  | 0
| Zrak izlaz [°C] 24,0 |  |  |  | 0
| Klima komora je opremljena sa svim potrebnim elementima za ispravan rad poput sigurnosnih i servisnih sklopki, sifona za odvod kondezata, tava za kondezat, fleksibilnih priključaka za kanale i sl. | komplet | 1 |  | 0
2 | Nabavka i ugradnja tlačnog i odsisnog plenuma plenuma za klima komoru izrađenog od pocinčanog lima debljine d=0,8 mm, izoliranog paronepropusnom izolacijom debljine d=13 mm, sljedećih dimenzija |  |  |  | 0
| 750x450 na 1185x595 l=500 mm | kom | 3 |  | 0
| 750x450 na 3000x1600 l=500 mm | kom | 1 |  | 0
3 | Nabavka i ugradnja pravokutnih i spiro ventilacijskih kanala od pocinčanog čeličnog lima prema BAS EN 10346 - za razvod zraka, niskotlačni, debljine lima prema BAS EN 1505, klasa nepropusnosti A prema BAS EN 1507 uključivo prirubnički profili Mez/Gephard P20/30 i kutnici (u cijeni stavke fazonski komadi – koljena, račve, prijelazni komadi i sl.) obračun prema DIN18379 | kg | 268 |  | 0
4 | Pričvrsni, ovjesni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu ventilacijskih kanala i pripadajućih elemenata instalacije, proizvod kao HILTI / SIKLA / MUPRO (ili odgovarajući tip drugog proizvođača) (L i Z ovjesnici s gumenim uloškom, okrugle obujmice, Al-traka, silikon, tiple, vijci i dr.) (uzima se 35% od stavke zračnih kanala) | % | 0.35 |  | 0
5 | Nabavka i ugradnja izolacije ventilacijskih kanala izolacijom od elastomera s parnom branom. Toplinska provodljivost izolacije manja/jednaka λ =0,036 W/(m·K) (EN ISO 8497). U cijenu uključiti ljepilo i ostali materijal potreban za montažu. |  |  |  | 0
| Debljina izolacije: |  |  |  | 0
| d=13 mm | m2 | 28 |  | 0
6 | Dodatna zaštita toplinske izolacije kanala na vanjskom prostoru – mineralna vuna debljine 50 mm u završnoj oblozi od Al lima debljine 0,8 mm | m2 | 28 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja pravokutnih prigušivača buke tipa kao ili jednakovrijedno PZR, prigušne kulise su izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene vune. Kućište prigušivača je izrađeno iz pocinčanog čeličnog lima. Svaka strana kulise je do polovice (izmjenično) obložena pocinčanim čelićnim limom. Takva kulisa ima bolja prigušna svojstva kod frekvencije od 250 Hz; prema specificiranim dimenzijama i količinama: |  |  |  | 0
| proizvod kao "KLIMAOPREMA" Samobor, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| PZ-200/100-900x1200x1000-O/V | kom | 2 |  | 0
15. | Protupožarno oblaganje ventilacijskih kanala, proizvod kao PROMAT, sustav PROMATECT (ili odgovarajući tip drugog proizvođača), protupožarne kategorije L90 (prema DIN 4102), uključivo: |  |  |  | 0
| - ploče PROMATEC - LS d=35 mm |  |  |  | 0
| - trake PROMATEC - H |  |  |  | 0
| - žičane spojnice |  |  |  | 0
| - nosivi L profili |  |  |  | 0
| - protupožarni silikon PROMASEAL |  |  |  | 0
| - metalne tiple i vijci za brzu montažu |  |  |  | 0
| - protupožarni mort MG III | m2 | 82 |  | 0
16. | Nabavka i ugradnja ljevano željeznih ventila sa prirubnicom, kontra-prirubnicom, vijcima, maticama, i brtvama, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
17. | Nabavka i ugradnja nepovratnih ventila sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO40 | kom | 1 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja balansirajućeg ventila sa kosim vretenom za uravnotežavanje cijevne mreže NP 16 uključivo sa svim potrebnim spojnim materijalom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "IMI Hydronics" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip STAD |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
19. | Nabavka i ugradnja regulacionih ventila za upravljanje motornim pogonom uključivo sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama |  |  |  | 0
| proizvod kao: "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| troputi ventili |  |  |  | 0
| VXF53.50-40 | kom | 1 |  | 0
20. | Nabavka i ugradnja motornih pogona za upravljanje regulacijskim ventilima |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| pogon 0-10V SKB62 | kom | 1 |  | 0
21. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO32 | kom | 1 |  | 0
| NO40 | kom | 2 |  | 0
| NO50 | kom | 2 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja odzračne posude volumena V=5 lit, sa automatskim odzračnim ventilima R 3/8“, cijevi DN15 (21,3x2,0) duljine 3 m sa ispusnom slavinom R ½“ | kom | 2 |  | 0
23. | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cijevi prema DIN 2448 za razvod tople i hladne vode |  |  |  | 0
| NO50 | m | 8 |  | 0
24. | Nabavka i ugradnja plastičnih fazer kompozitnih cijevi, sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| proizvod kao "AQUATHERM" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: Climatherm PP-R SDR11 |  |  |  | 0
| Ø32 | m | 5 |  | 0
25. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda |  | 0.5 |  | 0
26. | Čišćenje te bojenje cijevne mreže temeljnom bojom, dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj | m2 | 1 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda tople / hladne vode debljine ovisno o promjeru cijevi sa parnom branom |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMACELL" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ARMAFLEX AC |  |  |  | 0
| Ø60x13 mm | m | 8 |  | 0
28. | Nabavka i ugradnja termometara sa skalom 0 - 100° C i mesinganom čahurom | kom | 4 |  | 0
29. | Nabavka i ugradnja manometara sa skalom 0 – 6 bar i kontrolnom trokrakom slavinom | kom | 2 |  | 0
30. | Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15 | kom | 2 |  | 0
31. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 32-120; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 4,6 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 5 |  |  |  | 0
33. | Nabavka i ugradnja opreme automatske regulacije (oprema u polju) vezane za sustav "KLIMA KOMORE" |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Sastoji se od: |  |  |  | 0
| Univerzalni regulator PXC7.E400L kom 1 |  |  |  | 0
| upravljačka jedinica PXM10 kom 1 |  |  |  | 0
| Komunikacijski kable PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
| Kanalski osjetnik temperature QAM2120.040 kom 4 |  |  |  | 0
| Sobni osjetnik temperature QAA24 kom 1 |  |  |  | 0
| Sobni osjetnik kvalitete zraka QPA2002 kom 1 |  |  |  | 0
| Diferencijalni osjetnik tlaka QBM81-5 kom 4 |  |  |  | 0
| Osjetnik vanjske temperature QAC22 kom 1 |  |  |  | 0
| Protusmrzavajući osjetnik QAF63.6 kom 1 |  |  |  | 0
| Montažni pribor AQM63.0 kom 1 |  |  |  | 0
| Pogon žaluzine GLB161.1E kom 3 |  |  |  | 0
| Transformator SEM62.2 kom 1 |  |  |  | 0
| Frekventni regulator 5,5kW G120P-5.5/35B kom 1 |  |  |  | 0
| Frekventni regulator 4kW G120P-4/35B kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
34. | Nabavka i ugradnja komandno razvodnog ormara EOKK elektromotornih pogona i DDC regulatora za sustav KLIMA KOMORE. |  |  |  | 0
| Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona (EMP) je namjenjen za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja komor i dizalica topline. Elektrokomandni ormar je izvedbe u zaštiti IP65 (vanjska ugradnja), boja RAL 7032 ugrađen u zaštitni ormarić (direktni utjecaj oborina). |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. Elektrokomandni ormari moraju imati ugrađenu servisnu utičnicu 230 Vza PC, rasvjetu, ventilaciju polja sa filterima i termostat |  |  |  | 0
| Glavna sklopka je AS sklopka sa prekostrujnom i termičkom zaštitom te daljinskim isklopnikom. Svi elektromotorni potrošači moraju imati izborne grebenaste sklopke za automatski rad - isključeno -ručni rad. |  |  |  | 0
| Elektromotorni potrošači i vodovi moraju biti zaštićeni motornim zaštitnim start kombinacijama odgovarajućeg područja. Pomoćni kontakti motorske start kombinacije i pomoćni relej proslijeđuju statuse uređaja (rad - kvar) na DDC regulatore. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja uređaja mora biti prikazana na vratima ormara pomoću bikolornih dioda. Svi elementi ugrađeni u elektrokomandni ormar moraju imati oznake iz strujne sheme. Elektrokomandni ormari se isporučuju kompletno ožičeni i ispitani sa priloženim shemama izvedenog stanja. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
35. | Ispitivanje i atestiranje ormara elektro motornih pogona, te izdavanje odgovarajućih certifikata od strane ovlaštene organizacije | komplet | 1 |  | 0
36. | Balansiranje i regulacija zračnog sustava i predaja pismenog izvještaja | komplet | 1 |  | 0
37. | Ispitivanje i mjerenje količine zraka od ovlaštene institucije, predaja službenog izvještaja | komplet | 1 |  | 0
38. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
39. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
40. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| klima komora kom 1 |  |  |  | 0
| oprema u polju klima komore kom 1 |  |  |  | 0
| cirkulacijske crpke kom 1 |  |  |  | 0
| pogoni troputih ventila kom 1 |  |  |  | 0
| protupožarne zaklopke kom 54 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
41. | Rad auto dizalice potrebne za podizanje komore na krovište (na visinu 10 m), masa komore do 2500 kg | komplet | 1 |  | 0
43. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. VODENO PODNO GRIJANJE I HLAĐENJE
25. | Nabavka i ugradnja termičkih pogonskih jedinica za ugradnju na regulacione ventile REHAU razdjelnika, kao i upravljanje termostatskim ventilima industrijskih razdjelnika, sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| Zatvorena bez struje - NC. Prikaz hoda sa kontrolom prilagođavanja sa gornje strane jedinice. Jednostavna montaža i demontaža zahvaljujući ventilskom adapteru i pritisnim tipkama. Funkcija „First-Open“ za rad površinskog grijanja u fazi gradnje (prije montaže sobnih regulatora) Moguće prilagođavanje različitim ventilima zahvaljujući adapteru. Dužina kabla: 1 m |  |  |  | 0
| proizvod kao "REHAU'', ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| UNI 230V | kom | 46 |  | 0
26. | Nabavka i ugradnja opreme automatske regulacije (oprema u polju) vezane za sustav "PODNOG GRIJANJA" |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Sastoji se od: |  |  |  | 0
| Univerzalni regulator PXC7.E400L kom 1 |  |  |  | 0
| Upravljačka jedinica PXM50.E kom 1 |  |  |  | 0
| Povezni kabel PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
| Napojni modul TXS1.12F10 kom 1 |  |  |  | 0
| Modul digitalnih ulaza TXM1.16D kom 2 |  |  |  | 0
| Modul univerzalnih ulaza/izlaza TXM1.8U kom 8 |  |  |  | 0
| Modul relejnih izlaza TXM1.6R kom 6 |  |  |  | 0
| Osjetnik temperature prostora QAA24 kom 46 |  |  |  | 0
| Osjetnik temperature poda QAP1030/UFH kom 46 |  |  |  | 0
| Transformator 230/24VAC SEM62.2 - kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja komandno razvodnog ormara EOPG elektromotornih pogona i DDC regulatora za sustav PODNOG GRIJANJA. |  |  |  | 0
| Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona (EMP) je namjenjen za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja komor i dizalica topline. Elektrokomandni ormar je izvedbe u zaštiti IP65 (vanjska ugradnja), boja RAL 7032 ugrađen u zaštitni ormarić (direktni utjecaj oborina). |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. Elektrokomandni ormari moraju imati ugrađenu servisnu utičnicu 230 Vza PC, rasvjetu, ventilaciju polja sa filterima i termostat |  |  |  | 0
| Glavna sklopka je AS sklopka sa prekostrujnom i termičkom zaštitom te daljinskim isklopnikom. Svi elektromotorni potrošači moraju imati izborne grebenaste sklopke za automatski rad - isključeno -ručni rad. |  |  |  | 0
| Elektromotorni potrošači i vodovi moraju biti zaštićeni motornim zaštitnim start kombinacijama odgovarajućeg područja. Pomoćni kontakti motorske start kombinacije i pomoćni relej proslijeđuju statuse uređaja (rad - kvar) na DDC regulatore. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja uređaja mora biti prikazana na vratima ormara pomoću bikolornih dioda. Svi elementi ugrađeni u elektrokomandni ormar moraju imati oznake iz strujne sheme. Elektrokomandni ormari se isporučuju kompletno ožičeni i ispitani sa priloženim shemama izvedenog stanja. | komplet | 1 |  | 0
24. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | paušal | 1 |  | 0
28. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| oprema u polju automatike kom 1 |  |  |  | 0
| pogonske jedinice kom 46 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
29. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV
NAPOMENA: Računalo za CNUS se nalazi u troškovniku zgrade kontrole glavnog ulaza.
1. | USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU
| Kontrola montiranih perifernih elemenata automatike s postavljanjem željenih parametara na on/off elementima, kontrola montiranih cijevnih elemenata na unaprijed pripremljenu instalaciju s kontrolom tipa i položaja ventila i orjentacije grana ventila, pojedinačna kontrola funkcije svih montiranih elemenata automatike |  |  |  | 0
| Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike u polju i upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom |  |  |  | 0
| Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog razvoda |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
| USLUGE NA NIVOU DDC PODSTANICA |  |  |  | 0
2. | Programiranje DDC regulatora za osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po specifikaciji strojarskog i električnog projekta i svih pratećih instalacija obuhvaćenih projektom centralnog nadzorno-upravljačkog sustava na nivou podstanice |  |  |  | 0
| Izrada tehničke dokumentacije izvedene instalacije DDC podstanice, isporuka listinga aplikativnog DDC softwarea, isporuka tehničke dokumentacije za svaki pojedinačni element automatike DDC podstanice |  |  |  | 0
| Ispitivanje signala uz prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova |  |  |  | 0
| Obuka osoblja korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike DDC podstanice |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
| USLUGE NA NIVOU CENTRALNOG NADZORNO-UPRAVLJAČKOG SUSTAVA |  |  |  | 0
3. | Izrada baze podataka, grafičkih prezentacija, vremenskih programa uključenja i isključenja, servisnih protokola, historijskih funkcija djelovanja, alarmnih protokola i veza s tehnološkim sustavima trećeg isporučitelja, na CNUS-u za omogućavanje nadzora i |  |  |  | 0
| Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike CNUS-a i rad na računalu, upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom |  |  |  | 0
| Radovi pri puštanju instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s ostalim djelovima instalacije centralnog nadzora i upravljanja i elektrokomandnog djela instalacije |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja kompaktnog regulatora za nadzor i upravljanje dvocjevnim ventilokonvektorima sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| 1DI (digitalni ulaz), 2 UI (univerzalni ulazi), 3RO (relejni izlazi), 3AO(analogni izlazi) |  |  |  | 0
| 230V / 50Hz |  |  |  | 0
| BACnet/IP komunikacija |  |  |  | 0
| KNX PL-link bus za spajanje osjetnika, aktuatora i upravljačkih jedinica |  |  |  | 0
| Ugrađen Ethernet switch sa 2 porta |  |  |  | 0
| Sobni regulator RXB21.1/FC10 kom 20 |  |  |  | 0
| Sobna upravljačka jedinica QAX34.3 kom 20 |  |  |  | 0
| Trokraki ventil VMP47.15-2.5 kom 20 |  |  |  | 0
| Elektromotorni pogon ventila SSP81 kom 20 |  |  |  | 0
| Fitting ALG142 kom 40 |  |  |  | 0
| Zaštitni poklopac za redne stezaljke RXZ20.1 kom 40 |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 1 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja opreme u polju vezane za sustav integracije ventilokonvektora u CNUS, |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Integracijski kontroler PXC001-E.D kom 1 |  |  |  | 0
| Linijski poveznik N140/13 kom 1 |  |  |  | 0
| Modul napajanja N125/22 kom 1 |  |  |  | 0
| Upravljačka jedinica PXM30E kom 1 |  |  |  | 0
| Konekcijski kabel PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja elektro upravljačkog razvodnog ormara elektromotornih pogona EOIV za sustav integracije ventilokonvektora u CNUS. Elektro upravljački ormar elektromotornih pogona (EMP) je namijenjen za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja EMP strojarskih instalacija. Elektrokomandni ormar je izveden u zaštiti IP54, boja RAL 7032. |  |  |  | 0
| Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (zaštitni prekidači, bimetali, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke, transformatori). |  |  |  | 0
| Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja elektromotornih pogona te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru, te pomoću dvobojnih LED dioda. |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. Svi elementi ugrađeni u elektro upravljački ormar moraju imati oznake iz elektro sheme. Ormar se napaja preko glavnog elektro razdjelnika. |  |  |  | 0
| Elektro upravljački ormar se isporučuje ispitani i atestiran od strane ovlaštene institucije, sa priloženim shemama izvedenog stanja i dispozicijom opreme u ormaru. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. OPĆE STAVKE
1. | Topla proba te balansiranje sustava grijanja | paušal | 1 |  | 0
2. | Prijevoz materijala i alata na gradilište te povrat istog sa gradilišta nakon izvršene ugradnje | paušal | 1 |  | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka | paušal | 1 |  | 0
4. | Izrada pogonskog uputstva sa shemom postrojenja ostakljeno uokvireno, te izrada potrebnih natpisnih pločica | paušal | 1 |  | 0
5. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad | paušal | 1 |  | 0
6. | Natpisne pločice na ugrađenoj opremi, oznake i strelice kretanja medija - izrada prema zahtjevu nadzornog organa | paušal | 1 |  | 0
7. | Predaja atestne i jamstvene dokumentacije, certifikata, te pogonskih uputstava | paušal | 1 |  | 0
8. | Povremeni projektantski nadzor nad izvođenjem instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - STROJARSKE INSTALACIJE LAMELA "A"
1. | INSTALACIJE FAN COILA |  |  |  | 0
2. | SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA |  |  |  | 0
3 | PODNO GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  | 0
4. | CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV |  |  |  | 0
5. | OPĆE STAVKE |  |  |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
UKUPNA REKAPITULACIJA - LAMELA "A"
1. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
3. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
2. TROŠKOVNIK RADOVA - LAMELA"B"
1.PREDMJER RADOVA - ELEKTRO INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. RASVJETA I PANIK RASVJETA
1. | Nabavka i montaža na strop ili na zid svjetiljki tip kao ili ekvivalent:
| * nadgradna svjetiljka Led, max.50W, 4000K, min.7671 lm, CRI>80, IP66, anti vandal IK08, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.9. | kom | 26 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.11W, 4000K, min 1215lm, CRI>80, zadržavanje svjetlosnog toka min L70B50, integrirani prekidač on/off, dim. 573x36x28 mm. | kom | 12 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.33W, 4000K, min.3600lm,109lm/W, CRI>80, IP43, anti vandal IK06, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.95, UGR<19, ENEC certifikat, fotobiološki rizik RG0. | kom | 79 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.18W,4000K, min.1930 lm, CRI 83, IP65, anti vandal IK07, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.9. | kom | 63 |  | 0
| *svjetiljka antivandal LED, IP44, IK14, 22W, 4000K, 1763lm, CRI>80. | kom | 5 |  | 0
| *svjetiljka antivandal LED, IP44, IK14, 15W, 4000K, 1314lm, CRI>80. | kom | 3 |  | 0
| *panik svjetiljka nadgradna sa piktogramom, LED 6W, 3h autonomija. | kom | 24 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja u zid prekidača kao tip MODUL
"MANDEKS" ili ekvivalent:
| * nosač 2M | kom | 6 |  | 0
| * nosač 1M | kom | 75 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 6 |  | 0
| * okvir 1M | kom | 75 |  | 0
| * prekidač obični 15222,1M | kom | 33 |  | 0
| * prekidač izmjenični, 1M | kom | 8 |  | 0
| * prekidač križni | kom | 2 |  | 0
| * tipkalo luč 15228 | kom | 43 |  | 0
| * antivandal isklopni prekidač , sa kućištem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 1 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja na zid prekidača tip kao FONTANA
"MANDEKS" ili ekvivalent:
| * prekidač jednopolni | kom | 3 |  | 0
| * prekidač izmjenični | kom | 2 |  | 0
| * prekidač križni | kom | 1 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja svjetlećeg tipkala sa povratom tip M22-DL-G Schrack ili ekvivalent u kućište. | kom | 8 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja kućišta RMQ TITAN tip M22-16 Schrack ili ekvivalent. | kom | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja kućišta RMQ TITAN tip M22-16 Schrack ili ekvivalent. | kom | 1 |  | 0
9. | Nabavka i montaža na strop detektora pokreta(120 stupnjeva) | kom | 9 |  | 0
10. | Sitni montažni materijal | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.ELEKTROMOTORNI RAZVOD I UTIČNICE
1. | Nabavka i ugradnja u zid utičnica šuko kao tip
MODUL - ”MANDEKS” ili ekvivalent
| * nosač 7M | kom | 36 |  | 0
| * nosač 4M | kom | 60 |  | 0
| * nosač 2M | kom | 26 |  | 0
| * okvir 7M | kom | 36 |  | 0
| * okvir 4M | kom | 60 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 26 |  | 0
| * slijepi poklopac | kom | 30 |  | 0
| * utičnica "šuko“ -bijela(agregat) | kom | 192 |  | 0
| * utičnica "šuko" -zelena(UPS) | kom | 15 |  | 0
| * antivandal priključnica 16A, 250V , sa kućištem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 17 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja šuko priključnice n/ž kao tip FONTANA MANDEKS ili ekvivalent. | kom | 17 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja trofazne šuko priključnice n/ž kao tip FONTANA MANDEKS ili ekvivalent. | kom | 16 |  | 0
8. | Sitni montažni materijal | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.VATRODOJAVA
1. | Isporuka i montaža modularne mikroprocesorske vatrodojavne centrale sljedećih karakteristika:
- standardni alfanumerički LCD display za kontrolu stanja sistema, upravljanje i vođenje dijaloga
- tri analogno adresne petlje od min. 256 javljača, svaki od elermenata na petlji može biti u posebnoj zoni, na petlju se mogu priključivati i adresibilni alarmni uređaji (sirene i sl.)
- sa mrežnom karticom za umrežavanje sa drugim centralama
- 2 izlaza za daljinski prenos (alarm i greška), 30VDC-1A
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A za sirene
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A (RT alarm, RT fault)
- 12 programabilnih ulaza/izlaza
- rezervno napajanje za 24 časovni neprekidni rad u slučaju nestanka električne energije 12V/30Ah
- 2000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 85/265VAC, 50Hz
- 1000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 115/230VAC, 50Hz
- dimenzije (ŠxVxD) 430x796x160mm
- kućište u zaštiti IP30
- automatsko prebacivanje ljeto/zima
- potpuno slobodno programabilne sve vremenske i ostale (ulazno/izlazne) funkcije centrale (npr uljučenje sirena nakon 3 min, isključenje jednog klima sistema nakon 30 sec a ostalih nakon 3 minute i dr.)
- mogućnost uvezivanja do 32 centrale, spajane na BIS (Building Integration System) preko OPC servera
| tip kao BOSCH FPA-5000 ili ekvivalent | kmpl. | 1 |  | 0
2. | Isporuka optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara sa mogućnošću slanja standardnog i signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta sa podnožjem za instalaciju, radna temperatura -20°C - 65°C, visina montaže max.16m, napajanje 15 do 33V DC, 0,55mA, tip kao BOSCH FAP-O 425 ili ekvivalent | kom | 56 |  | 0
3. | Isporuka optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara u antivandal izvedbi sa mogućnošću slanja standardnog i signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta sa podnožjem za instalaciju, radna temperatura -20°C - 65°C, visina montaže max.16m, napajanje 15 do 33V DC, 0,55mA, | kom | 4 |  | 0
4. | Isporuka termičkog analogno adresibilnog javljača požara sa mogućnošću slanja standardnog i signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta sa podnožjem za instalaciju,radna temperatura -20°C - 50°C, visina montaže max.7.5m, napajanje 15 do 33V DC, 0,55mA tip kao BOSCH FAH-T 425 ili ekvivalent | kom | 2 |  | 0
5. | Isporuka natpisne pločice za automatski detektor požara tip kao BOSCH TP4 400 ili ekvivalent | kom | 62 |  | 0
6. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem, sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za montažu u suhe i čiste prostore, IP54, u kućištu, radna temperatura -25°C - 70°C, napajanje 15 do 33 VDC, tip kao BOSCH FMC-210-DM-G-R ili ekvivalent | kom | 6 |  | 0
7. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem , sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za vanjsku montažu , IP67, u kućištu,radna temperatura -25°C - 70°C, napajanje 15 do 33 VDC, tip kao BOSCH FMC-210-DM-H-R ili ekvivalent | kom | 4 | 0 | 0
8. | Isporuka i montaža adresibilne sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, 112 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP65,radna temperatura -25°C - 70°C,napajanje 15 do 33 VDC tip kao BOSCH ROLP-R-LX-W-RF ili ekvivalent | kom | 4 |  | 0
9. | Isporuka i montaža adresibilne bljeskalice za sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, frekvencija bljeskanja 1Hz crvene boje, vrsta i jačina tona podesivi, u zaštiti IP42 tip kao BOSCH FNS-420-R-LSN ili ekvivalent | kom | 4 |  | 0
10. | Isporuka i montaža vanjske sirene sa bljeskalicom bez dodatnog izvora napajanja, 110 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP54 tip kao BOSCH FNM-320LED-SRD ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
13. | Sitni nespecificirani materijal i pribor | pauš. | 1 |  | 0
14. | Spajanje kablova na strani vatrodojavne centrale, postavljanje javljača požara u pripremljena podnožja sa uvrtačem na visine do 12m, konfigurisanje sistema, programiranej centrale, parametriranje automatskih javljača požara na početne uslove, unos korisničkih tekstova, ispitivanje sistema, obuka osoblja korisnika, izdavanje zapisnika, garancije i uputstva za upotrebu na domaćem jeziku | pauš. | 1 |  | 0
15. | Prvo ispitivanje sistema vatrodojave od strane nadležne institucije sa izdavanjem zapisnika o ispitivanju i Atesta na sistem | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - LAN
1. | Nabavka i montaža stojećeg komunikacijskog razdjelnika
KO ,kao tip Schrack DS 326080 (600x800x1300) mm ili ekvivalent
u kome je smještena oprema kao SCHRACK ili ekvivalent:
* pach panel Schrack, tip HSER0240GF s modulom cat.6
| 8/8 (24 kom) Schrack, komplet | kom | 2
| *switch 24x10/100T/1000T+2xSFPHR-GSW 2472, | kom | 2
| *tel.prespojni panel 25xRJ45 ISDN Schrack, tip HSERU50IGF | kom | 1
| *optički razdjelnik 24xSC MM 50/125 komplet | kom | 1
*optički prespojni kabel duplex LC/SC 50/125 µm Schrack,
| tip HLP25LC02F | kom | 1
| *prespojni kabel UTP cat. 6 , tip H6USG02K0S | kom | 24
| *napojna letva, Schrack tip IU070107-B | kom | 1
| *ventilator s termostatom DLT 2480 | kom | 1
| *podnožje, bočne stranice u paru D=800 tip DSOT1280 | kom | 1
| *podnožje, perforirana stranica Š=800 tip DSOF1261 | kom | 1
| *podnožje, stranica s uvodom kabela Š=800 tip DSOF1282 | kom | 1
| *vodilica za kabele s pet velikih prstena tip DBK14805 | kom | 4
| *vodilica kabela tip DBKO8080 | kom | 4
| *polucilindar s ključem tip DV900333 | kom | 1
| Sve ukupno | kom | 1 |  | 0
2. | Nabavka i montaža u isti okvir sa energetskim utičnicama ,komunikacijskih utičnica
| *utičnica KOM CAT 6 RJ 45 1x8/8 -17653 | kom | 12 |  | 0
| *modul CAT 6 8/8 za UTP cat. 6 | kom | 12 |  | 0
| *slijepi poklopac | kom | 12 |  | 0
4. | Ranžiranje instalacije u komunikacijskom razdjelniku i | paušal. | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje i puštanje u rad instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.KABELSKA RTV
1. | Nabavka i montaža u zid antenskog ormara AO izrađenog od termoplastičnog lima sa vratima i bravom u koji se smješta oprema kabelskog operatera | kom | 1 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja u zid u zajednički okvir sa energetskim utičnicama, utičnice za TV RD konačna 17885 | kom | 7 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja u zid u zajednički okvir sa energetskim utičnicama, utičnice za TV RD konačna u antivandal izvedbi. | kom | 3 |  | 0
5. | Ispitivanje i puštanje TV i radio instalacije u rad | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.UPS
1. | Dobava , ugradnja i spajanje UPS uređaja snage 10kVA/8kW.Nominalna autonomija 15min. Tehničke karakteristike prema sljedećem:
snaga 10KVA/8kW
ulazni napon: 3x400V
ulazni PF: 0,99
ulazni THDi:<2%/5%
ulazna frekvencija; 50/60Hz+/-10%
izlazni napon: 230V
izlazna frekvencija; 50/60Hz
izlazni THD:<3%
preopterećenje: 0-40°C
dozvoljena vlažnost: manja od 95%
vanjska, zidna besprekidna bypass sklopka
sučelje za daljinski isklop u nuždi , TIS-MUC
temp.kompenzirani punjač baterija/agregatska blokada
moguć.naknadnog paralelnog rada
SNMP/WEB adapter sa softverom
uključiti sve spajajuće dijelove, upute za rukovanje , te certifikate o sigurnosti u radu i Rf sigurnosti.
| tip kao EATON-POWERWARE ili ekvivalent | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7. KONTROLA PRISTUPA
1. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje
| kontrolera kontrole pristupa PLANET-S-12-M ili ekvivalent | kom | 2 |  | 0
2. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje
| pasivnog čitača RF kartica CPMPACT PS ili ekvivalent | kom | 3 |  | 0
3. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje
| akumulatora 12V – 2.4 Ah P12V2.4AH | kom | 1 |  | 0
4. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje
| triodnog transformatora PS 40VA | kom | 1 |  | 0
5. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje
| preklopnog izvora napajanja PS 817 | kom | 1 |  | 0
6. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje
| magnetnog kontakta nadgradnog M-21C | kom | 3 |  | 0
7. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje
| električne poluautomatske brave | kom | 3 |  | 0
8. | Nabava, isporuka i polaganje
| kabela SA 2542 BI 2x0.5+4x0.22 | m | 30 |  | 0
11. | Nabava, isporuka i polaganje
| bezkontaktne RF kartice PAS TAG | kom | 30 |  | 0
12. | Nabava, isporuka i instaliranje
| softvera za kontrolu pristupa WINGAEP 5 | kom | 1 |  | 0
13. | Spajanje, programiranje i puštanje u rad | pauš. | 1 |  | 0
14. | Izrada uputa za rukovanje i primopredaja instalacije
| UKUPNO |  |  |  | 0
0
Redni broj | REKAPITULACIJA - ELEKTRO INSTALACIJE LAMELA "B" |  |  |  | Ukupno
1. | Rasvjeta i panik rasvjeta |  |  | 0
2. | Elektromotorni razvod i utičnice |  |  | 0
3. | Vatrodojava |  |  | 0
4. | Komunikacijske instalacije-LAN |  |  | 0
5. | Kabelska TV |  |  | 0
6. | UPS |  |  | 0
7. | Kontrola pristupa |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
2.PREDMJER RADOVA - VODOVOD I KANALIZACIJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. SANITARNI UREĐAJI
1. | Nabav, transport i montaža antivandal WC školjke od nehrđajućeg čelika, gumba za pritisak i jedinice za protok vode sve tip kao Sanela ili ekvivalent. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| WC antivandal školjka dimenzija535x360 mm- SLWN 05 | kom | 4 |  | 0
| WC gumb za pritisak - SLW 01PA | kom | 4 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 4 |  | 0
2. | Nabava, transport i montaža WC konzolne školjke od fajansa klase I sa plastičnim poklopcem i sjedalom te ugradbenim vodokotlićem. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke. | kom | 4 |  | 0
4. | Nabava, transport i montaža antivandal umivaonika od nehrđajućeg čelika kompletiran sa sifonom i zidnom armaturom na potisak za hladnu vodu sve tip kao Sanela ili ekvivalent. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| umivaonik 420x410 mm - SLUN 22M | kom | 7 |  | 0
| armatura za umivaonik za hladnu vodu - SLU 44P | kom | 7 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 7 |  | 0
5. | Nabavka, transport i montaža umivaonika od fajansa I klase kompletiran sa jednoručnom armaturom i sifonom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| umivaonik 500/400 m | kom | 3 |  | 0
| jednoručna armatura za umivaonik (mješaljka) | kom | 3 |  | 0
6. | Nabava, transport i montaža tuš kade za kupanje sa jednoručnom armaturom za tuš kadu sa pokretnom konzolom, te izlivnom garniturom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| tuš kada (sa kabinom) kvadratna dim. 900/900 mm | kom | 1 |  | 0
| armatura za tuš kadu | kom | 1 |  | 0
7. | Nabava, transport i montaža antivandal glave tuša od nehrđajućeg čelika, gumba za pritisak i jedinice za protok vode sve tip kao Sanela ili ekvivalent. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
Račun po kom
| glava tuša SLA 13 | kom | 1 |  | 0
| gumb za pritisak - SLS01PA | kom | 1 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. ostali radovi
1. | Bušenje rupa u šentu za prolaz cijevi za umivaonik Ø 50 mm | kom | 7 |  | 0
2. | Bušenje rupa u šentu za prolaz cijevi za ispiranje WC školjkeØ 50 mm | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA LAMELA "B"
1. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
2. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
3.PREDMJER RADOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. INSTALACIJA DIZALICE TOPLINE
1. | Nabavka i ugradnja dizalice topline sa vodom hlađenim kondezatorom. Uređaj je samonoseće konstrukcije na kojoj su ugrađeni svi elementi potrebni za rad. |  |  |  | 0
| proizvod kao "JOHNSON CONTROLS YORK" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: YMWA 0090HP |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike: |  |  |  | 0
| kapacitet hlađenja pri uvjetima: voda kondezator 30/35°C; voda isparivač 7/12°C |  |  |  | 0
| Qhl=88,6 kW |  |  |  | 0
| EER=4,2 |  |  |  | 0
| kapacitet grijanja pri uvjetima: voda kondenzator 45/40°C; voda isparivač 10/7°C |  |  |  | 0
| Qgr=102,2 kW |  |  |  | 0
| COP=3,9 |  |  |  | 0
| SCOP=5,05 |  |  |  | 0
| kapacitet hlađenja pri uvjetima: voda kondezator 17/25°C; voda isparivač 7/12°C |  |  |  | 0
| Qhl=97 kW |  |  |  | 0
| EER=5,87 |  |  |  | 0
| kapacitet grijanja pri uvjetima: voda kondenzator 45/40°C; voda isparivač 11/6°C |  |  |  | 0
| Qgr=101 kW |  |  |  | 0
| COP=4,04 |  |  |  | 0
| broj kompresora (scroll): 2 |  |  |  | 0
| vrsta izmjenjivača: pločasti |  |  |  | 0
| rashladno sredstvo R410A |  |  |  | 0
| Uređaj isporučiti sa sljedećim opcijama: |  |  |  | 0
| daljinski upravljač |  |  |  | 0
| kit za kontrolu kondenzacije |  |  |  | 0
| elektronski ekspanzijski ventil |  |  |  | 0
| low noise |  |  |  | 0
| soft start |  |  |  | 0
| antivibracioni opružni nosači |  |  |  | 0
| BMS integracijski kit |  |  |  | 0
| Kompletan uređaj je tvornički napunjen rashladnim sredstvom, ispitan i spreman za ugradnju na građevinu. |  |  |  | 0
|  | komplet | 2 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja visokotemperaturne dizalice topline sa vodom hlađenim kondezatorom. Uređaj je samonoseće konstrukcije na kojoj su ugrađeni svi elementi potrebni za rad. |  |  |  | 0
| proizvod kao "JOHNSON CONTROLS YORK" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: YWH 0302 HT/XL |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike: |  |  |  | 0
| kapacitet grijanja pri uvjetima: voda kondenzator 35/30°C; voda isparivač 10/7°C |  |  |  | 0
| Qgr=37,6 kW |  |  |  | 0
| COP=5,65 |  |  |  | 0
| kapacitet grijanja pri uvjetima: voda kondenzator 70/65°C; voda isparivač 11/6°C |  |  |  | 0
| Qgr=30,4 kW |  |  |  | 0
| COP=2,24 |  |  |  | 0
| broj kompresora (scroll): 2 |  |  |  | 0
| vrsta izmjenjivača: pločasti |  |  |  | 0
| mogućnost zagrijavanja vode do 78˚C |  |  |  | 0
| rashladno sredstvo R134a |  |  |  | 0
| Uređaj isporučiti sa sljedećim opcijama: |  |  |  | 0
| daljinski upravljač |  |  |  | 0
| low noise |  |  |  | 0
| soft start |  |  |  | 0
| elektronski ekspanzijski ventil |  |  |  | 0
| antivibracioni opružni nosači |  |  |  | 0
| BMS integracijski kit |  |  |  | 0
| Kompletan uređaj je tvornički napunjen rashladnim sredstvom, ispitan i spreman za ugradnju na građevinu. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja flow switcha (automatika za zaštitu dizalice topline) proizvod kao: "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | kom | 6 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja antivibracionog spoja za cijevi NP16 |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 4 |  | 0
| NO100 | kom | 8 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja lijevano željeznih ventila sa prirubnicom, kontra-prirubnicom, vijcima, maticama, i brtvama, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO32 | kom | 2 |  | 0
| NO50 | kom | 18 |  | 0
| NO100 | kom | 16 |  | 0
| NO125 | kom | 6 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoće sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 2 |  | 0
| NO100 | kom | 4 |  | 0
7. | Nabavka i ugradnja nepovratnih ventila sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
| NO100 | kom | 4 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja balansirajućeg ventila sa kosim vretenom za uravnotežavanje cijevne mreže NP 16 uključivo sa svim potrebnim spojnim materijalom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "IMI Hydronics" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip STAD |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
| tip STAF |  |  |  | 0
| NO100 | kom | 4 |  | 0
9. | Nabavka i ugradnja regulacionih ventila za upravljanje motornim pogonom uključivo sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama |  |  |  | 0
| proizvod kao: "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| troputi ventili |  |  |  | 0
| VXF53.65-63 | kom | 2 |  | 0
| prolazni ventili |  |  |  | 0
| VVG41.32 | kom | 1 |  | 0
| VVF53.100-160 | kom | 8 |  | 0
10. | Nabavka i ugradnja motornih pogona za upravljanje regulacijskim ventilima |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| pogon 0-10V SKB62 | kom | 1 |  | 0
| pogon 0-10V SKC62 | kom | 10 |  | 0
11. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO32 | kom | 3 |  | 0
| NO40 | kom | 2 |  | 0
| NO50 | kom | 26 |  | 0
| NO65 | kom | 14 |  | 0
| NO100 | kom | 36 |  | 0
| NO125 | kom | 6 |  | 0
12. | Nabavka i ugradnja odzračne posude volumena V=5 lit, sa automatskim odzračnim ventilima R 3/8“, cijevi DN15 (21,3x2,0) duljine 3 m sa ispusnom slavinom R ½“ | kom | 10 |  | 0
13. | Nabavka i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2440 i DIN 2448 sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO50 | m | 64 |  | 0
| NO100 | m | 73 |  | 0
| NO125 | m | 32 |  | 0
14. | Nabavka i ugradnja spojnog materijala za crne čelične cijevi |  |  |  | 0
| hamburški luk NO100 | kom | 36 |  | 0
| T komad NO125 | kom | 6 |  | 0
| redukcija NO125/NO100 | kom | 8 |  | 0
| redukcija NO125/NO50 | kom | 2 |  | 0
15. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda | paušal | 0.5 |  | 0
16. | Čišćenje te bojenje cijevne mreže temeljnom bojom, dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj | m2 | 53 |  | 0
17. | Nabavka i ugradnja paronepropusne negorive toplinske izolacije razvoda za fan coile proizvod kao “ARMACELL” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ARMAFLEX AC |  |  |  | 0
| Ø60x13 | m | 64 |  | 0
| Ø114x19 | m | 73 |  | 0
| Ø133x19 | m | 32 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja termometara sa skalom 0 - 100° C i mesinganom čahurom | kom | 19 |  | 0
19. | Nabavka i ugradnja manometara sa skalom 0 – 6 bar i kontrolnom trokrakom slavinom | kom | 19 |  | 0
20. | Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15 | kom | 40 |  | 0
21. | Nabavka i ugradnja membranske rastezne posude |  |  |  | 0
| V=25 l; Pmax=6 bar | kom | 2 |  | 0
| V=35 l; Pmax=6 bar | kom | 2 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja sigurnosnog ventila sa oprugom |  |  |  | 0
| NO15; Pmax=4 bar | kom | 2 |  | 0
| NO20; Pmax=4 bar | kom | 2 |  | 0
23. | Nabavka i ugradnja kugla ventila za ekspanzijsku posudu sa ispusnom slavinom |  |  |  | 0
| proizvod kao "Caleffi", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: 5580 | kom | 4 |  | 0
24. | Dodatna toplinska izolacija cjevovoda – mineralna vuna debljine 50 mm u završnoj oblozi od Al lima debljine 0,8 mm | m2 | 120 |  | 0
25. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 65-150F; 1x230V | kom | 2 |  | 0
| protok [m3/h]: 20 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 8 |  |  |  | 0
26. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 65-150F; 1x230V | kom | 2 |  | 0
| protok [m3/h]: 20 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 10 |  |  |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 40-150F; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 6 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 7 |  |  |  | 0
28. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 40-150F; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 6 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 10 |  |  |  | 0
29. | Nabavka i ugradnja inercijskog spremnika (pufera) tople i hladne vode izoliranog paronepropusnom izolacijom Armaflex AC d=19 mm i mineralnom vunom d=50 mm sa omotom od Al lima d=0.8 mm. |  |  |  | 0
| V=300 l | kom | 1 |  | 0
30. | Nabavka i ugradnja rastavljivog pločastog izmjenjivača topline voda-voda. Uz izmjenjivač isporučiti i konstrukciju – nosač ploča za olakšano rastavljanje i čišćenje izmjenjivača. |  |  |  | 0
| Uz izmjenjivač isporučiti i toplinsku izolaciju. |  |  |  | 0
| proizvod kao: "Danfoss Sondex“ ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: S55SE-IG10-129-TKTM78 |  |  |  | 0
| materijal ploča: AISI 316 (nehrđajući čelik) |  |  |  | 0
| debljina stjenke 0.5 mm |  |  |  | 0
| temperature primar 12/7°C |  |  |  | 0
| temperature sekundar 6/11°C |  |  |  | 0
| dp= cca 15 kPa |  |  |  | 0
| kapacitet: 300 kW | kom | 1 |  | 0
31. | Nabavka i ugradnja kade za prikupljanje kondenzata ispod izmjenjivača topline izrađene od čeličnog lima debljine min. 2 mm u zavarenoj izvedbi. Kada antikorozivno zaštićena temeljnom bojom, dvostrukim premazom te završnim luxal lakom, izvedena s blagim nagibom prema odvodu u najnižoj točki. Visina bočnih zidova min. 10 cm. U stavku uključiti i PP-R cijev Ø32 do najbližeg slivnika. (cijev izvesti u podu) |  |  |  | 0
| Dimenzije (DxŠ) [mm]: |  |  |  | 0
| 1300x650 | kom | 1 |  | 0
32. | Nabavka i ugradnja konstrukcije za samostalno postavljanje pločastog izmjenjivača topline od pravokutnih čeličnih profila dimenzije 60x40x3 mm. Konstrukcija antikorozivno zaštićena temeljnom bojom, dvostrukim premazom te završnim luxal lakom. | kg | 94 |  | 0
33. | Nabavka i ugradnja ciklonskog predfiltera, odvajača mulja iz bušotinske vode |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMAS", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| HYDROCYCLONE 4", NO100 | kom | 1 |  | 0
33. | Nabavka i ugradnja magnetnog ventila s pogonom, za ispust iz predfiltera. |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMAS", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| RE7120024 | kom | 1 |  | 0
33. | Nabavka i ugradnja plastičnog disk filtera |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMAS", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| DF100-L | kom | 1 |  | 0
34. | Nabavka i ugradnja tlačno neovisnog samobalansirajućeg ventila sa motornim pogonom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "DANFOSS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| ventil AB-QM DN125 kom 1 |  |  |  | 0
| pogon AME 55QM kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
35. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
36. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
37. | Servisno puštanje dizalice topline u pogon od strane ovlaštenog servisera | komplet | 3 |  | 0
38. | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom | komplet | 1 |  | 0
39. | Punjenje instalacije glikolom za zaštitu protiv zamrzavanja |  |  |  | 0
| propilen glikol | l | 1750 |  | 0
40. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| dizalica topline kom 3 |  |  |  | 0
| cirkulacijske crpke kom 6 |  |  |  | 0
| pogoni troputih/prolaznih ventila kom 11 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
41. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina |  | Ukupno
2.STROJARNICA
1. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 32-120F; 1x230V | kom | 2 |  | 0
| protok [m3/h]: 8,5 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 6 |  |  |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željeni režim rada možete podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Regulacijske funkcije: -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja Proizvod kao: „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 32-80; 1x230V | kom | 2 |  | 0
| protok [m3/h]: 4,0 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 6 |  |  |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željeni režim rada možete podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Regulacijske funkcije: -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja Proizvod kao: „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 40-150F; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 16,5 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 6 |  |  |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja lijevano željeznih ventila sa prirubnicom, kontra-prirubnicom, vijcima, maticama, i brtvama, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 2 |  | 0
| NO50 | kom | 6 |  | 0
| NO65 | kom | 4 |  | 0
| NO80 | kom | 2 |  | 0
| NO125 | kom | 6 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoće sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO125 | kom | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja nepovratnih ventila sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 1 |  | 0
| NO50 | kom | 2 |  | 0
| NO65 | kom | 2 |  | 0
| NO80 | kom | 1 |  | 0
7. | Nabavka i ugradnja balansirajućeg ventila sa kosim vretenom za uravnotežavanje cijevne mreže NP 16 uključivo sa svim potrebnim spojnim materijalom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "IMI Hydronics" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip STAD |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 2 |  | 0
| tip STAF |  |  |  | 0
| NO65 | kom | 2 |  | 0
| NO80 | kom | 1 |  | 0
| NO125 | kom | 1 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja regulacionih ventila za upravljanje motornim pogonom uključivo sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama |  |  |  | 0
| proizvod kao: "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| troputi ventili |  |  |  | 0
| VXF53.50-40 | kom | 2 |  | 0
9. | Nabavka i ugradnja motornih pogona za upravljanje regulacijskim ventilim |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| pogon 0-10V SKB62 | kom | 2 |  | 0
10. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 3 |  | 0
| NO32 | kom | 4 |  | 0
| NO40 | kom | 1 |  | 0
| NO50 | kom | 12 |  | 0
| NO65 | kom | 8 |  | 0
| NO80 | kom | 4 |  | 0
| NO125 | kom | 8 |  | 0
11. | Nabavka i ugradnja odzračne posude volumena V=5 lit, sa automatskim odzračnim ventilima R 3/8“, cijevi DN15 (21,3x2,0) duljine 3 m sa ispusnom slavinom R ½“ | kom | 10 |  | 0
12. | Nabavka i ugradnja crne čelične bešavne cijevi prema DIN 2440 i DIN 2448 dimenzija |  |  |  | 0
| NO50 | m | 65 |  | 0
| NO65 | m | 56 |  | 0
| NO80 | m | 35 |  | 0
| NO125 | m | 20 |  | 0
13. | Nabavka i ugradnja spojnog materijala za crne čelične cijevi |  |  |  | 0
| hamburški luk NO125 | kom | 14 |  | 0
14. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda | paušalno | 0.5 |  | 0
15. | Čišćenje i miniziranje čeličnih cijevi temeljnom bojom i dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj | m2 | 52 |  | 0
16. | Nabavka i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda tople / hladne vode debljine ovisno o promjeru cijevi sa parnom branom |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMACELL" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ARMAFLEX AC |  |  |  | 0
| Ø60x13 | m | 65 |  | 0
| Ø76x13 | m | 56 |  | 0
| Ø89x19 | m | 35 |  | 0
| Ø133x19 | m | 20 |  | 0
17. | Nabavka i ugradnja termometra u mesinganoj čauri 0-120oC | kom | 14 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja manometara sa skalom 0 – 6 bar i kontrolnom trokrakom slavinom | kom | 1 |  | 0
19. | Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15 | kom | 4 |  | 0
20. | Nabavka i ugradnja membranske rastezne posude |  |  |  | 0
| V=400 L pmax=6 bara | kom | 1 |  | 0
21. | Nabavka i ugradnja sigurnosnog ventila |  |  |  | 0
| NO32 p=4 bar | kom | 1 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja kugla ventila za ekspanzijsku posudu sa ispusnom slavinom |  |  |  | 0
| proizvod kao "Caleffi", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: 5580 | kom | 1 |  | 0
23. | Dodatna toplinska izolacija cjevovoda – mineralna vuna debljine 50 mm u završnoj oblozi od Al lima debljine 0,8 mm | m2 | 118 |  | 0
24. | Nabavka i ugradnja inercijskog spremnika (pufera) tople i hladne vode izoliranog paronepropusnom izolacijom Armaflex AC d=19 mm i mineralnom vunom d=50 mm sa omotom od Al lima d=0.8 mm. |  |  |  | 0
| V=1000 l | kom | 1 |  | 0
25. | Nabavka i ugradnja sabirnika/razdjelnika tople/hladne vode sa podnim osloncima, izoliranog paronepropusnom izolacijom Armaflex AC d=25 mm i mineralnom vunom d=50 mm sa omotom od Al lima d=0.8 mm. |  |  |  | 0
| NO250 - L= 3000 mm |  |  |  | 0
| br. priključaka: NO125-2x; NO80-2x; NO65-4x; NO50-4x | komplet | 1 |  | 0
26. | Nabavka i ugradnja uređaja za precizno održavanje tlaka Transfero Connect TV u zatvorenim sustavima grijanja do 8 MW i sustavima hlađenja do 13 MW, za sustave prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977 |  |  |  | 0
| Visoka preciznost održavanja tlaka ±0,2 bar, ciklonsko vakuumsko otplinjavanje, kompaktna izvedba i visoki radni učin. Napredni sustav upravljanja uređajem putem Brain cube upravljačke ploče s 3,5 " TFT zaslonom u boji. Mogućnost spajanje na BMS sustave putem RS 485 protokola, ulazno/izlaznih signala kao i daljinsko upravljanje sustavom održavanja tlaka putem vizualnog prikaza. "Fillsafe“ nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja. „Dynaflex“ meki start rada crpki s regulacijom brzine vrtnje crpki. Dodatak antifriza do 50 %. Uređaj radi u kompletu s primarnom ekspanzijskom posudom. CE-testirano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC. |  |  |  | 0
| Primarna ekspanzijska posuda s butilnim mjehom prema DIN 4807 T3 za zatvorene ekspanzijske module. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU. Materijal posude čelik, boje berilija s nogicama u podnožju za uspravnu montažu. Mjerna nogica ugrađena na podnožje posude omogućava konstantno mjerenje količine vode u posudi. Posuda osigurava endoskopsku kontrolu mijeha putem otvora na vrhu posude, odzraku butilnog mijeha na vrhu posude te ispust kondenzata na dnu posude. Radno područje butilnog mijeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C. Sadržaj mješavine glikola do 50%. U sklopu posude isporučuje se i spojni set sa sigurnosnim ventilom 2 bar i isposnom slavinom. Garancija na posudu 5 godina |  |  |  | 0
| proizvod kao "IMI HYDRONIC", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| Transfero TV 4.1.EC + Transfero TU 200 | komplet | 1 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja automatskog omekšivača vode |  |  |  | 0
| proizvod kao "Nobel" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: JUPITER 100 AVL | komplet | 1 |  | 0
28. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
29. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
30. | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom | komplet | 1 |  | 0
31. | Nabavka i ugradnja opreme u polju automatske regulacije vezane za sustav STROJARNICE |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Kompaktni regulator PXC7.E400L kom 1 |  |  |  | 0
| Upravljačka jedinica PXM50.E kom 1 |  |  |  | 0
| Konekcijski kabel PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
| Modul za proširenje napajanja TXS1.EF10 kom 1 |  |  |  | 0
| Modul digitalnih ulaza TXM1.16D kom 6 |  |  |  | 0
| Modul relejnih izlaza TXM1.6R kom 2 |  |  |  | 0
| Osjetnik tlaka vode QBE2002.P10 kom 2 |  |  |  | 0
| Uronski osjetnik temperature QAE2120.015 kom 22 |  |  |  | 0
| Zaštitna čahura ALT-SS150 kom 22 |  |  |  | 0
| Osjetnik vanjske temperature QAC22 kom 1 |  |  |  | 0
| Osjetnik solara QAP21.2 kom 1 |  |  |  | 0
| Nalijegajući osjetnik QAD22 kom 8 |  |  |  | 0
| Transformator SEM62.2 kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
32. | Elektrokomandni ormar strojarnice (EOS) namjenjen je za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja u strojarnici. Elektrokomandni ormari su zidne/samostojeći izvedbe u zaštiti IP65, boja RAL 7032. |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. |  |  |  | 0
| Elektrokomandni ormari moraju imati ugrađenu servisnu utičnicu 230 V za PC, rasvjetu, ventilaciju polja sa filterima i termostat. |  |  |  | 0
| Glavna sklopka je AS sklopka sa prekostrujnom i termičkom zaštitom te daljinskim isklopnikom. |  |  |  | 0
| Elektromotorni potrošači i vodovi moraju biti zaštićeni motornim zaštitnim sklopkama te osiguračima odgovarajućeg područja. |  |  |  | 0
| Pomoćni kontakti i kontaktni releja proslijeđuju statuse uređaja (rad - kvar) na DDC regulatore. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja uređaja mora biti prikazana na vratima ormara pomoću bikolomih dioda. |  |  |  | 0
| Svi elementi ugrađeni u elektrokomandni ormar moraju imati oznake iz strujne sheme. Napajanje el. komandnih ormara je iz mreže i agregata. |  |  |  | 0
| Agregatsko napajanje treba biti izdvojeno i prepoznatljivo obilježeno. Elektrokomandni ormari se isporučuju kompletno ožičeni i ispitani sa priloženim shemama izvedenog stanja. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
33. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| omekšivač vode kom 1 |  |  |  | 0
| cirkulacijske crpke kom 5 |  |  |  | 0
| pogoni troputih/prolaznih ventila kom 2 |  |  |  | 0
| oprema u polju strojarnice kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
34. | Nabavka i ugradnja protupožarne pjene za ispunu prostora prolaska cijevi kroz zid strojarnice u objekt | komplet | 1 |  | 0
35. | Pripremno završni radovi te transportno-manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina |  | Ukupno
3. KOTLOVNICA - PLINSKA KONDENZACIJA
1. | Nabavka i ugradnja zidnog plinskog kondenzacijskog uređaja za centralno grijanje na prirodni i ukapljeni naftni plin za zidnu montažu, fasadni. |  |  |  | 0
| Visokoučinkoviti izmjenjivač topline, u kojemu se generirana toplina prenosi na vodu za grijanje, sastoji se od aluminijsko-silicijskog pješčanog lijeva visoke toplinska provodljivost. Izmjenjivač je sastavljen od više paralelnih tokova vode kako bi se smanjio pad tlaka. Zaštitu od korozije i nečistoće čini sloj sličan staklu koji nastaje kod proizvodnje. |  |  |  | 0
| Plamenik izrađen od nehrđajućeg čelika. |  |  |  | 0
| Upravljački uređaj: Bosch Heatronic III, sposoban za rad s BUS. |  |  |  | 0
| Frekvencijski upravljani ventilator. |  |  |  | 0
| LED-višefunkcijski pokazivač za temperaturu polaznog voda i pogonskog stanja. |  |  |  | 0
| Kotao s preinakom za sagorjevanje UNP |  |  |  | 0
0
| Tehnički podaci: |  |  |  | 0
| Nazivni toplinski učinak 40/30˚ (min/max) 10.2-40.8 KW |  |  |  | 0
| Nazivni toplinski učinak 80/60˚ (min/max) 9.3-39.2 KW |  |  |  | 0
| Nazivno toplisko opterećenje sustava grijanja: 40 KW |  |  |  | 0
| Ugrađena elektronika: Bosch Heatronic 3 |  |  |  | 0
| Maks. temperatura polaznog voda: 90°C |  |  |  | 0
| Maksimalni tlak: 3 bar |  |  |  | 0
| Priključak dimovodne cijevi: 80 mm |  |  |  | 0
| Priključak zraka: 125 mm |  |  |  | 0
| Električni priključak: 230/50 V/Hz |  |  |  | 0
| Dimenzije (Š x V x D) 400x850x370 mm |  |  |  | 0
| Neto težina: 41 kg |  |  |  | 0
| Razred energetske učinkovitosti: A |  |  |  | 0
| proizvod kao: "BOSCH" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: ZBR 42-3 A CONDENS 7000 W | komplet | 1 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja priključne montažne ploče za ZBR 42-3 A CONDENS 7000 W |  |  |  | 0
| proizvod kao: “BOSCH” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 1 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja dimovodnog pribora za plinske kondenzacijske kotlove. Sustav za odvod dimnih plinova se sastoji od koncentričnih dimovodnih cijevi za odsis i usis zraka i završne kape. |  |  |  | 0
| proizvod kao: "BOSCH" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| osnovni set C13x kom 1 |  |  |  | 0
| koncentrični adapter Ø80/125 kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja donjeg prozirnog poklopca, kompletno za predmontažnu jedinicu ili za montažu između uređaja i spremnika ST 120/160-2E proizvod kao "BOSCH" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 1 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 25-80; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 2,5 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 5,5 |  |  |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja lijevano željeznih ventila sa prirubnicom, kontra-prirubnicom, vijcima, maticama, i brtvama, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO32 | kom | 4 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoće sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP6 |  |  |  | 0
| NO32 | kom | 1 |  | 0
7. | Nabavka i ugradnja balansirajućeg ventila sa kosim vretenom za uravnotežavanje cijevne mreže NP 6 uključivo sa svim potrebnim spojnim materijalom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "IMI Hydronics" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip STAD |  |  |  | 0
| NO32 | kom | 1 |  | 0
8. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 1 |  | 0
| NO32 | kom | 6 |  | 0
9. | Nabavka i ugradnja odzračne posude volumena V=5 lit, sa automatskim odzračnim ventilima R 3/8“, cijevi DN 15 (21,3x2,0) duljine 3 m sa ispusnom slavinom R ½“ | kom | 2 |  | 0
10. | Nabavka i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2440 i DIN 2448 sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO32 | m | 20 |  | 0
11. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda | paušal | 0.5 |  | 0
12. | Čišćenje i miniziranje čeličnih cijevi temeljnom bojom i dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj | m2 | 4 |  | 0
13. | Nabavka i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda tople / hladne vode debljine ovisno o promjeru cijevi sa parnom branom |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMACELL" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ARMAFLEX AC |  |  |  | 0
| Ø42x9 | m | 20 |  | 0
14. | Nabavka i ugradnja termometra u mesinganoj čauri 0-120oC | kom | 2 |  | 0
15. | Nabavka i ugradnja manometara sa skalom 0 – 6 bar i kontrolnom trokrakom slavinom | kom | 1 |  | 0
16. | Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15 | kom | 2 |  | 0
17. | Nabavka i ugradnja ekspanzione posude |  |  |  | 0
| V=24 L pmax=3 bara | kom | 1 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja sigurnosnog ventila |  |  |  | 0
| NO15 p=3 bar | kom | 1 |  | 0
19. | Nabavka i ugradnja kugla ventila za ekspanzijsku posudu sa ispusnom slavinom |  |  |  | 0
| proizvod kao "Caleffi", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: 5580 | kom | 1 |  | 0
20. | Dodatna toplinska izolacija cjevovoda – mineralna vuna debljine 50 mm u završnoj oblozi od Al lima debljine 0,8 mm | m2 | 12 |  | 0
20. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
21. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
22. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
23. | Podešavanje kotlova, puštanje u pogon te mjerenje ispušnih plinova prema DIN 51402 od strane ovlaštenog servisera | komplet | 1 |  | 0
24. | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom | komplet | 1 |  | 0
25. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| plinski kotao kom 1 |  |  |  | 0
| automatika plinskog kotla kom 1 |  |  |  | 0
| cirkulacijske crpke kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
26. | Nabavka i ugradnja fiksne pretlačne žaluzine za ugradnju u metalna vrata i vanjski zid, tip: |  |  |  | 0
| AFŽV 597x397 mm | kom | 2 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja korita za svođenje ispusta kondezata sa kotlova sa ispustom svedenim u završnom sloju poda u slivnik | kom | 1 |  | 0
28. | Nabavka i ugradnja protivpožarne opreme: |  |  |  | 0
| aparata za gašenje požara tip S-6 | kom | 2 |  | 0
| aparata za gašenje požara tip CO2-5 | kom | 1 |  | 0
29. | Izrada uputstava za pogon i održavanje plinske instalacije, izrada dnevnika loženja i izrada sheme plinske i toplovodne instalacije kotlovnice, ustakljene i uramljene. | kom | 1 |  | 0
30. | Izrada natpisa na vratima kotlovnice: |  |  |  | 0
| "KOTLOVNICA- ULAZ DOZVOLJEN SAMO OSOBLJU KOTLOVNICE" i |  |  |  | 0
| "IZLAZ" |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
31. | Nabavka i ugradnja protupožarne pjene za ispunu prostora prolaska cijevi kroz zid kotlovnice u objekt | komplet | 1 |  | 0
32. | Pripremno završni radovi te transportno-manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina
4. INSTALACIJA FAN COILA
1. | Nabavka i ugradnja parapetnih vertikalnih fan-coil uređaja za spajanje na dvocijevni sustav sa ukrasnom maskom. Uređaj je predviđen za rad sa recirkulirajućim zrakom. Uređaj isporučiti komplet sa: |  |  |  | 0
| pomoćnom okapnicom |  |  |  | 0
| nogarama |  |  |  | 0
| prednjom rešetkom |  |  |  | 0
| proizvod kao “JOHNSON CONTROLS YORK” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike ventilokonvektora: |  |  |  | 0
| medij: voda |  |  |  | 0
temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
| temperatura zraka prostora zimi: 20°C |  |  |  | 0
| temperatura zraka prostora ljeti: 26°C |  |  |  | 0
| YFCN 640VC | kom | 3 |  | 0
| protok zraka: 415 / 590 / 760 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2,6 / 3,5 / 4,4 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 2,8 / 3,9 / 4,9 kW |  |  |  | 0
| YFCN 540VC | kom | 1 |  | 0
| protok zraka: 315 / 495 / 650 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2,0 / 3,0 / 3,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 2,1 / 3,2 / 4,0 kW |  |  |  | 0
| YFCN 440VC | kom | 4 |  | 0
| protok zraka: 265 / 335 / 485 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1,7 / 2,1 / 2,8 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,8 / 2,3 / 3,2 kW |  |  |  | 0
| YFCN 240VC | kom | 2 |  | 0
| protok zraka: 145 / 220 / 295 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 0,95 / 1,3 / 1,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,0 / 1,4 / 1,8 kW |  |  |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja stropnih horizontalnih fan-coil uređaja za spajanje na dvocijevni sustav sa ukrasnom maskom. Uređaj je predviđen za rad sa recirkulirajućim zrakom. Uređaj isporučiti komplet sa: |  |  |  | 0
| pomoćnom okapnicom |  |  |  | 0
| prednjom rešetkom |  |  |  | 0
| proizvod kao “JOHNSON CONTROLS YORK” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike ventilokonvektora: |  |  |  | 0
| medij: voda |  |  |  | 0
temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
| temperatura zraka prostora zimi: 20°C |  |  |  | 0
| temperatura zraka prostora ljeti: 26°C |  |  |  | 0
| YFCN 740HC | kom | 1 |  | 0
| protok zraka: 535 / 735 / 925 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 3,3 / 4,2 / 5,1 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 3,5 / 4,6 / 5,6 kW |  |  |  | 0
| YFCN 640HC | kom | 12 |  | 0
| protok zraka: 415 / 590 / 760 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2,6 / 3,5 / 4,4 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 2,8 / 3,9 / 4,9 kW |  |  |  | 0
| YFCN 540HC | kom | 6 |  | 0
| protok zraka: 315 / 495 / 650 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2,0 / 3,0 / 3,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 2,1 / 3,2 / 4,0 kW |  |  |  | 0
| YFCN 440HC | kom | 4 |  | 0
| protok zraka: 265 / 335 / 485 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1,7 / 2,1 / 2,8 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,8 / 2,3 / 3,2 kW |  |  |  | 0
| YFCN 340HC | kom | 5 |  | 0
| protok zraka: 235 / 270 / 385 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1,5 / 1,7 / 2,4 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,6 / 1,9 / 2,6 kW |  |  |  | 0
| YFCN 240HC | kom | 3 |  | 0
| protok zraka: 145 / 220 / 295 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 0,95 / 1,3 / 1,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,0 / 1,4 / 1,8 kW |  |  |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja priključne armature za dvocijevne ventilatorske konvektore koju čine zatvarajući ventil na polaznom vodu i prigušni ventil na povratnom vodu komplet sa fleksibilnim vezama te ostalim spojnim komadima |  |  |  | 0
| fleksibilni priključak NO20 | komplet | 32 |  | 0
| fleksibilni priključak NO15 | komplet | 50 |  | 0
| zaporna leptir kugla slavina NO20 | komplet | 16 |  | 0
| zaporna leptir kugla slavina NO15 | komplet | 25 |  | 0
| prigušnica NO20 | komplet | 16 |  | 0
| prigušnica NO15 | komplet | 25 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja tlačno neovisnog balans i regulacijskog ventila koji se sastoji od linearnog regulacijskog ventila i integriranog membranskog regulatora tlaka koji je istovremeno i automatski ograničavač protoka za ventilo-konvektore |  |  |  | 0
| proizvod kao "JOHNSON CONTROLS YORK", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| VP100AAG - NO15 | kom | 25 |  | 0
| VP100BAN - NO20 | kom | 16 |  | 0
| pogon VA-7482-1001 | kom | 41 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja plastične cijevi Ø 16 za spoj okapnice fan coila i razvoda odvoda kondenzata uključujući probne pričvrsne obujmice | kom | 41 |  | 0
21. | Nabavka i ugradnja kompaktnog regulatora za nadzor i upravljanje dvocjevnim/četverocijevnim ventilokonvektorima sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| 1DI(digitalni ulaz), 2 UI(univerzalni ulazi), 3RO(relejni izlazi), 3AO(analogni izlazi) |  |  |  | 0
| 230V / 50Hz |  |  |  | 0
| BACnet/IP komunikacija |  |  |  | 0
| KNX PL-link bus za spajanje osjetnika, aktuatora i upravljačkih jedinica |  |  |  | 0
| Ugrađen Ethernet switch sa 2 porta |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" DXR2.E09-101A ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 41 |  | 0
23. | Nabavka i ugradnja opreme u polju automatske regulacije vezane za sustav više ventilokonvektora unutar jedne prostorije, proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Relejna kutija RB-04 | komplet | 6 |  | 0
25. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
26. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
27. | Ispitivanje instalacije odvoda kondenzata na nepropusnost i ispravan pad prema odvodnom mjestu | komplet | 1 |  | 0
28. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| fan coil kom 41 |  |  |  | 0
| termostati fancoila kom 41 |  |  |  | 0
| pogoni tlačno neovisnih ventila kom 41 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
29. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušalno | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina |  | Ukupno
5. SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA
1. | Nabavka i ugradnja modularne klima komore za pripremu svježeg zraka i ventilaciju prostora |  |  |  | 0
| Podaci o sastavu klima komore i tehničkim karakteristikama sekcija klima komore: |  |  |  | 0
| panel debljine 50 mm, vanjs. ugradnja |  |  |  | 0
| položena izvedba |  |  |  | 0
| Izvedba: |  |  |  | 0
| tlačna sekcija sa EC ventilatorom |  |  |  | 0
| odsisna sekcija sa EC ventilatorom |  |  |  | 0
| pločasti lamelni rekuperator |  |  |  | 0
| filter na tlaku klasa G4+F7 |  |  |  | 0
| filter na odsisu klasa G4+M5 |  |  |  | 0
| al. reg.žaluzina by pass rekuperatora |  |  |  | 0
| al. regulaciona žaluzina svježi zrak |  |  |  | 0
| al. regulaciona žaluzina otpadni zrak |  |  |  | 0
| grijač / hladnjak i odvajač kapljica |  |  |  | 0
| kulisna prigušivačka sekcija na tlaku i odsisu |  |  |  | 0
| Dobavni zrak |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 9.300 |  |  |  | 0
| ekst. pad tlak [Pa] 500 |  |  |  | 0
| totalni pad tlaka [Pa] 945 |  |  |  | 0
| Odsisni zrak |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 9.300 |  |  |  | 0
| ekst. pad tlak [Pa] 450 |  |  |  | 0
| totalni pad tlaka [Pa] 863 |  |  |  | 0
| Rekuperator grijanje |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 9.300 |  |  |  | 0
| Zrak ulaz [°C] -6,0; vlažnost [%] 70 |  |  |  | 0
| Učinkovitost [%] 73 |  |  |  | 0
| Rekuperator hlađenje |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 9.300 |  |  |  | 0
| Zrak ulaz [°C] 38,0; vlažnost [%] 35 |  |  |  | 0
| Učinkovitost [%] 73 |  |  |  | 0
| Grijač (medij voda 45/40°C) |  |  |  | 0
| Zrak izlaz [°C] 22,0 |  |  |  | 0
| Hladnjak (medij voda 7/12°C) |  |  |  | 0
| Zrak izlaz [°C] 24,0 |  |  |  | 0
| Klima komora je opremljena sa svim potrebnim elementima za ispravan rad poput sigurnosnih i servisnih sklopki, sifona za odvod kondezata, tava za kondezat, fleksibilnih priključaka za kanale i sl. | komplet | 1 |  | 0
8 | Nabavka i ugradnja tlačnog i odsisnog plenuma plenuma za klima komoru izrađenog od pocinčanog lima debljine d=0,8 mm, izoliranog paronepropusnom izolacijom debljine d=13 mm, sljedećih dimenzija |  |  |  | 0
| 850x500 na 1185x900 l=500 mm | kom | 3 |  | 0
| 850x500 na 3000x1600 l=500 mm | kom | 1 |  | 0
9 | Nabavka i ugradnja pravokutnih i spiro ventilacijskih kanala od pocinčanog čeličnog lima prema BAS EN 10346 - za razvod zraka, niskotlačni, debljine lima prema BAS EN 1505, klasa nepropusnosti A prema BAS EN 1507 uključivo prirubnički profili Mez/Gephard P20/30 i kutnici (u cijeni stavke fazonski komadi – koljena, račve, prijelazni komadi i sl.) obračun prema DIN18379 | kg | 300 |  | 0
10 | Pričvrsni, ovjesni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu ventilacijskih kanala i pripadajućih elemenata instalacije, proizvod kao HILTI / SIKLA / MUPRO (ili odgovarajući tip drugog proizvođača) (L i Z ovjesnici s gumenim uloškom, okrugle obujmice, Al-traka, silikon, tiple, vijci i dr.) (uzima se 35% od stavke zračnih kanala) | % | 0.35 |  | 0
11 | Nabavka i ugradnja izolacije ventilacijskih kanala izolacijom od elastomera s parnom branom. Toplinska provodljivost izolacije manja/jednaka λ =0,036 W/(m·K) (EN ISO 8497). U cijenu uključiti ljepilo i ostali materijal potreban za montažu. |  |  |  | 0
| Debljina izolacije: |  |  |  | 0
| d=13 mm | m2 | 38 |  | 0
12 | Dodatna zaštita toplinske izolacije kanala na vanjskom prostoru – mineralna vuna debljine 50 mm u završnoj oblozi od Al lima debljine 0,8 mm | m2 | 38 |  | 0
7. | Nabavka i ugradnja pravokutnih prigušivača buke tipa kao ili jednakovrijedno PZR, prigušne kulise su izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene vune. Kućište prigušivača je izrađeno iz pocinčanog čeličnog lima. Svaka strana kulise je do polovice (izmjenično) obložena pocinčanim čeličnim limom. Takva kulisa ima bolja prigušna svojstva kod frekvencije od 250 Hz; prema specificiranim dimenzijama i količinama: |  |  |  | 0
| proizvod kao "KLIMAOPREMA" Samobor, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| PZ-200/100-1200x1200x1000-O/V | kom | 2 |  | 0
15. | Nabavka i ugradnja ljevano željeznih ventila sa prirubnicom, kontra-prirubnicom, vijcima, maticama, i brtvama, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
16. | Nabavka i ugradnja nepovratnih ventila sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO40 | kom | 1 |  | 0
17. | Nabavka i ugradnja balansirajućeg ventila sa kosim vretenom za uravnotežavanje cijevne mreže NP 16 uključivo sa svim potrebnim spojnim materijalom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "IMI Hydronics" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip STAD |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja regulacionih ventila za upravljanje motornim pogonom uključivo sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama |  |  |  | 0
| proizvod kao: "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| troputi ventili |  |  |  | 0
| VXF53.50-40 | kom | 1 |  | 0
19. | Nabavka i ugradnja motornih pogona za upravljanje regulacijskim ventilima |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| pogon 0-10V SKB62 | kom | 1 |  | 0
20. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO40 | kom | 2 |  | 0
| NO50 | kom | 2 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cijevi prema DIN 2448 za razvod tople i hladne vode |  |  |  | 0
| NO50 | m | 28 |  | 0
23. | Nabavka i ugradnja plastičnih fazer kompozitnih cijevi, sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| proizvod kao "AQUATHERM" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: Climatherm PP-R SDR11 |  |  |  | 0
| Ø32 | m | 24 |  | 0
24. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda |  | 0.5 |  | 0
25. | Čišćenje te bojenje cijevne mreže temeljnom bojom, dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj | m2 | 6 |  | 0
26. | Nabavka i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda tople / hladne vode debljine ovisno o promjeru cijevi sa parnom branom |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMACELL" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ARMAFLEX AC |  |  |  | 0
| Ø60x13 mm | m | 28 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja termometara sa skalom 0 - 100° C i mesinganom čahurom | kom | 4 |  | 0
28. | Nabavka i ugradnja manometara sa skalom 0 – 6 bar i kontrolnom trokrakom slavinom | kom | 2 |  | 0
29. | Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15 | kom | 2 |  | 0
30. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 32-120F; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 6,5 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 5 |  |  |  | 0
32. | Nabavka i ugradnja opreme automatske regulacije (oprema u polju) vezane za sustav "KLIMA KOMORE" |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Sastoji se od: |  |  |  | 0
| Univerzalni regulator PXC7.E400L kom 1 |  |  |  | 0
| upravljačka jedinica PXM50 kom 1 |  |  |  | 0
| Komunikacijski kable PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
| Kanalski osjetnik temperature QAM2120.040 kom 4 |  |  |  | 0
| Sobni osjetnik temperature QAA24 kom 1 |  |  |  | 0
| Sobni osjetnik kvalitete zraka QPA2002 kom 1 |  |  |  | 0
| Diferencijalni osjetnik tlaka QBM81-5 kom 4 |  |  |  | 0
| Osjetnik vanjske temperature QAC22 kom 1 |  |  |  | 0
| Protusmrzavajući osjetnik QAF63.6 kom 1 |  |  |  | 0
| Montažni pribor AQM63.0 kom 1 |  |  |  | 0
| Pogon žaluzine GLB161.1E kom 3 |  |  |  | 0
| Transformator SEM62.2 kom 1 |  |  |  | 0
| Frekventni regulator 5,5kW G120P-5.5/35B kom 1 |  |  |  | 0
| Frekventni regulator 4kW G120P-4/35B kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
33. | Nabavka i ugradnja komandno razvodnog ormara EOKK elektromotornih pogona i DDC regulatora za sustav KLIMA KOMORE. |  |  |  | 0
| Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona (EMP) je namjenjen za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja komor i dizalica topline. Elektrokomandni ormar je izvedbe u zaštiti IP65 (vanjska ugradnja), boja RAL 7032 ugrađen u zaštitni ormarić (direktni utjecaj oborina). |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. Elektrokomandni ormari moraju imati ugrađenu servisnu utičnicu 230 Vza PC, rasvjetu, ventilaciju polja sa filterima i termostat |  |  |  | 0
| Glavna sklopka je AS sklopka sa prekostrujnom i termičkom zaštitom te daljinskim isklopnikom. Svi elektromotorni potrošači moraju imati izborne grebenaste sklopke za automatski rad - isključeno -ručni rad. |  |  |  | 0
| Elektromotorni potrošači i vodovi moraju biti zaštićeni motornim zaštitnim start kombinacijama odgovarajućeg područja. Pomoćni kontakti motorske start kombinacije i pomoćni relej proslijeđuju statuse uređaja (rad - kvar) na DDC regulatore. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja uređaja mora biti prikazana na vratima ormara pomoću bikolornih dioda. Svi elementi ugrađeni u elektrokomandni ormar moraju imati oznake iz strujne sheme. Elektrokomandni ormari se isporučuju kompletno ožičeni i ispitani sa priloženim shemama izvedenog stanja. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
34. | Ispitivanje i atestiranje ormara elektro motornih pogona, te izdavanje odgovarajućih certifikata od strane ovlaštene organizacije | komplet | 1 |  | 0
35. | Balansiranje i regulacija zračnog sustava i predaja pismenog izvještaja | komplet | 1 |  | 0
36. | Ispitivanje i mjerenje količine zraka od ovlaštene institucije, predaja službenog izvještaja | komplet | 1 |  | 0
37. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
38. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
39. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| klima komora kom 1 |  |  |  | 0
| oprema u polju klima komore kom 1 |  |  |  | 0
| cirkulacijske crpke kom 1 |  |  |  | 0
| pogoni troputih ventila kom 1 |  |  |  | 0
| protupožarne zaklopke kom 6 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
40. | Rad auto dizalice potrebne za podizanje komore na krovište (na visinu 10 m), masa komore do 3000 kg | komplet | 1 |  | 0
36. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. VODENO PODNO GRIJANJE I HLAĐENJE
20. | Nabavka i ugradnja ventila sa termostatskom glavom za regulaciju temperature povratnog voda i temperature prostorije sa kutijom za ugradnju u zid i kanalom od poliuretana za polaganje cijevi |  |  |  | 0
| proizvod kao "IMI Hydronic Engineering", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| Multibox K-RTL | kom | 2 |  | 0
21. | Nabavka i ugradnja prolaznog ventila sa termičkim pogonom za ventilokonvektore |  |  |  | 0
| proizvod kao "JOHNSON CONTROLS YORK", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| NO15 VG3210JS kom 1 |  |  |  | 0
| pogon VA7088-23NC kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
22. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | paušal | 1 |  | 0
23. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| pogoni ventila | kom | 3 |  | 0
24. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7. TOPLA POTROŠNA VODA
1. | Nabavka i ugradnja bojlera PTSV s montiranim jednim toplovodnim izmjenjivačem (grijalicom) i izolacijom. Bojler u stojećoj izvedbi, volumena 2,0 m3, s "bombiranim podnicama" prema važećim HRN. Priključci s prirubnicama ili navojima prema HRN ili DIN. Bojler je izrađen od ugljičnog čelika kvalitete RST 37.2. Antikorozivna zaštita je izvana temeljnim antikorozivnim premazom i iznutra premazom za sanitarnu i pitku vodu. Grijalica je izrađena od nehrđajućih cijevi kvalitete W.NR.1.4301 18x1 i 10x1. |  |  |  | 0
| Spremnik opremljen s jednom toplovodnom grijalicom izrađenom od bakrenih cijevi površine 6 m2 |  |  |  | 0
| Spremnik je opremljen zaštitnom el anodom (zaštita narinutim elektricitetom). |  |  |  | 0
| Spremnik je izoliran s minimalno 50 mm izolacije (λ= 0,037 W/mK) u oblozi Al. Lima. |  |  |  | 0
| proizvod kao: "PIREKO" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: SB-20-6-NIRO | komplet | 1 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja ljevano željeznih ventila sa prirubnicama, protuprirubnicama vijcima, maticama i brtvama, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 3 |  | 0
| NO40 | kom | 15 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoće sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO40 | kom | 2 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja nepovratnih ventila sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 1 |  | 0
| NO40 | kom | 5 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja regulacionih ventila za upravljanje motornim pogonom uključivo sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama |  |  |  | 0
| proizvod kao: "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| VXG41.3201 | kom | 1 |  | 0
| VXF53.25-6,3 | kom | 1 |  | 0
| VXF53.50-40 | kom | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja motornih pogona za upravljanje regulacijskim ventilima |  |  |  | 0
| proizvod kao: "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| pogon 0-10V SKB62 | kom | 3 |  | 0
7. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 4 |  | 0
| NO32 | kom | 1 |  | 0
| NO40 | kom | 22 |  | 0
| NO50 | kom | 2 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja odzračne posude volumena V=5 lit, sa automatskim odzračnim ventilima R 3/8“, cijevi DN15 (21,3x2,0) duljine 3 m sa ispusnom slavinom R ½“ | kom | 2 |  | 0
9. | Nabavka, transport i ugradnja cijevi od polipropilena SDR 7,4 koje po kakvoći i dimenzijama odgovaraju svim zahtjevima prema DIN 8077 i DIN 8078, a spojevi cijevi i dijelovi za cjevovode od polipropilena pod pritiskom prema DIN 16962, s fitinzima i armaturom, za izradu instalacija tople i hladne vode. Fazonski komadi – fitinzi, kao i ovjesi su uračunati po m montiranog cjevovoda, a mjeri se osovinski. |  |  |  | 0
| Ø32 | m | 18 |  | 0
| Ø50 | m | 26 |  | 0
10. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda |  | 0.5 |  | 0
11. | Nabavka i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda tople i hladne vode vode debljine ovisno o promjeru cijevi |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMACELL" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ARMAFLEX AC |  |  |  | 0
| Ø40x9 | m | 18 |  | 0
| Ø60x13 | m | 26 |  | 0
12. | Nabavka i ugradnja termometra u mesinganoj čauri 0-120oC | kom | 9 |  | 0
13. | Nabavka i ugradnja manometara sa skalom 0 – 6 bar i kontrolnom trokrakom slavinom | kom | 5 |  | 0
14. | Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje NO15 | kom | 10 |  | 0
15. | Nabavka i ugradnja sanitarne protočne rastezne posude, proizvod kao: "IMI HYDRONIC" |  |  |  | 0
| tip: Aquapresso AU200.10 V=200 l; Pmax=10 bar | kom | 1 |  | 0
16. | Nabavka i ugradnja sigurnosnih ventila sa oprugom komplet |  |  |  | 0
| NO25 Pmax=6 bara | kom | 1 |  | 0
17. | Nabavka i ugradnja kugla ventila za ekspanzijsku posudu sa ispusnom slavinom |  |  |  | 0
| proizvod kao "Caleffi", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: 5580 | kom | 1 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja pločastog izmjenjivača topline. Uz izmjenjivač isporučiti i konstrukciju – nosač i toplinsku izolaciju. |  |  |  | 0
| proizvod kao: "Danfoss Sondex“ ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: XB61M-SB-1-60 |  |  |  | 0
| materijal ploča: AISI 316 (nehrđajući čelik) |  |  |  | 0
| debljina stjenke 0.5 mm |  |  |  | 0
| temperature primar 55/50°C |  |  |  | 0
| temperature sekundar 46,5/54,5°C |  |  |  | 0
| dp= cca 15 kPa |  |  |  | 0
| kapacitet: 60 kW | kom | 1 |  | 0
19. | Nabavka i ugradnja kade za prikupljanje kondenzata ispod izmjenjivača topline izrađene od čeličnog lima debljine min. 2 mm u zavarenoj izvedbi. Kada antikorozivno zaštićena temeljnom bojom, dvostrukim premazom te završnim luxal lakom, izvedena s blagim nagibom prema odvodu u najnižoj točki. Visina bočnih zidova min. 10 cm. U stavku uključiti i PP-R cijev Ø32 do najbližeg slivnika. (cijev izvesti u podu) |  |  |  | 0
| Dimenzije (DxŠ) [mm]: |  |  |  | 0
| 400x300 | kom | 1 |  | 0
20. | Nabavka i ugradnja sanitarne (od plemenitog materijala) visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 32-80 N; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 1 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 6 |  |  |  | 0
21. | Nabavka i ugradnja sanitarne (od plemenitog materijala) visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 32-80 N; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 2 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 6,5 |  |  |  | 0
22. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
23. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
24. | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom | komplet | 1 |  | 0
25. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| cirkulacijske crpke kom 2 |  |  |  | 0
| pogoni troputih ventila kom 3 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
26. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
8. SOLARNI KOLEKTORI
1. | Nabavka i ugradnja vakuumskog toplovodnog solarnog kolektora s temperaturnim isključivanjem "ThermProtect". Vakuumski kolektori za zagrijavanje potrošne tople vode. Konstrukcijske značajke i izvedba: Visokoučinkoviti vakuumski cijevni kolektor prema heatpipe principu s automatskim isključivanjem ThermProtect ovisnim o temperaturi za visoku pogonsku sigurnosts. Univerzalno primjenjiv zahvaljujući mogućnosti montaže neovisno o položaju okomito i vodoravno na krovovima i fasadama. Površina apsorbera neosjetljiva je na nečistoću s visokoselektivnom prevlakom koja je integrirana u vakuumske cijevi. Učinkoviti prijenost topline kroz kondenzatore potpuno okružene dvocijevnim izmjenjivačem topline Duotec. Zakretne avkuumske cijevi mogu se optimalno usmjeravati prema suncu i osiguravaju najveće iskorištenje energije. Suho povezivanje, tj. vakuumske cijevi mogu se umetati ili mijenjati pri naupunjenoj instalaciji. Visokoučinkovita toplinska izolacija priključnog kućišta smanjuje gubitke topline. |  |  |  | 0
Tehnički podaci:
Tip: SP3C
Broj cijevi: 24
Bruto površina kolektora: 4,62 m2
Površina apsorbera: 3,03 m2
Aperturna površina: 3,19 m2
Dimenzije (ŠxVxD): 2.061x2.241x150 mm
Sadržaj tekućine: 1,55 l
Optički stupanj iskoristivosti (Aperturna površina): 78,2%
Koef. gubitka topline k1 (Aperturna površina): 1,761 W/m2K
Koef. gubitka topline k2 (Aperturna površina): 0,008 W/m2K
Dozv. Pogonski tlak u kolektoru: 6/8 bar
Maks. temp. stagnacije: 150°C
Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti (ErP oznaka):
Aperturna površina: 3,19 m2
Stupanj iskoristivosti kolektora: 69%
Optički stupanj iskoristivosti kolektora: 76%
Linearni koef. prolaska topline: 1,3 W/m2K
Kvadratni koef. prolaska topline: 0,007 W/m2K
Korekcijski faktor kuta: 0,98
| proizvod kao "VIESMANN", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip Vitosol 300-TM izvedba SP3C 3,03 m2 | kom | 8 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja pričvrsnog seta konstrukcije kolektora za ležeću montažu |  |  |  | 0
| proizvod kao "VIESMANN" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ZK02987 | kom | 8 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja priključnog seta za kolektorsko polje |  |  |  | 0
| proizvod kao "VIESMANN" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: Z015404 | kom | 1 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja spojnih cijevi za povezivanje ostalih kolektora u polju |  |  |  | 0
proizvod kao "VIESMANN" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača
| tip: 7510993 | kom | 7 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja priključnih vodova duljine 1m promjera 22mm |  |  |  | 0
| proizvod kao "VIESMANN" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: 7316252 | komplet | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja seta uranjajučih čahura |  |  |  | 0
| proizvod kao "VIESMANN" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: 7174993 | kom | 1 |  | 0
7. | Nabavka i ugradnja seta brzog odzračnika sa slavinom, T-komadom od mesinga i vijčanim spojkama sa steznim prstenom (22mm), proizvod kao "VIESSMANN" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 1 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja solarne regulacije, prozvod kao "VIESSMANN" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača tip: Vitosolic 200 SD4 | kom | 1 |  | 0
11. | Nabavka i ugradnja toplinskog medija za punjenje solarne instalacije. Medij je gotova smjesa do -28°C. Sustav se puni medijem bez razrjeđivanja! |  |  |  | 0
| proizvod kao "VIESMANN" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| V=20 L | kom | 5 |  | 0
12. | Nabavka i ugradnja lijevano željeznih ventila sa prirubnicom, kontra-prirubnicom, vijcima, maticama, i brtvama, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO15 | kom | 2 |  | 0
| NO25 | kom | 4 |  | 0
13. | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoće sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 1 |  | 0
14. | Nabavka i ugradnja nepovratnih ventila sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 1 |  | 0
15. | Nabavka i ugradnja balansirajućeg ventila sa kosim vretenom za uravnotežavanje cijevne mreže NP 16 uključivo sa svim potrebnim spojnim materijalom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "IMI Hydronics" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip STAD |  |  |  | 0
| NO15 | kom | 2 |  | 0
| NO25 | kom | 1 |  | 0
16. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex HT nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 8 |  | 0
17. | Nabavka i ugradnja odzračne posude volumena V=5 lit, sa automatskim solarnim odzračnim ventilima R 3/8“, cijevi DN15 (21,3x2,0) duljine 3 m sa ispusnom slavinom R ½“ | kom | 2 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja bakrenih cijevi prema EN 1057 sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| Ø28 | m | 22 |  | 0
19. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda |  | 0.5 |  | 0
20. | Nabavka i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda tople / hladne vode debljine ovisno o promjeru cijevi sa parnom branom |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMACELL" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ARMAFLEX HT |  |  |  | 0
| Ø28x9 | m | 22 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja termometara sa skalom 0 - 100° C i mesinganom čahurom | kom | 2 |  | 0
23. | Nabavka i ugradnja manometara sa skalom 0 – 10 bar i kontrolnom trokrakom slavinom | kom | 4 |  | 0
25. | Nabavka i ugradnja solarne membranske rastezne posude |  |  |  | 0
| V=140 l; Pmax=10 bar | kom | 1 |  | 0
26. | Nabavka i ugradnja sigurnosnih ventila sa oprugom komplet |  |  |  | 0
| NO15 pmax=8 bara | kom | 1 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja kugla ventila za ekspanzijsku posudu sa ispusnom slavinom |  |  |  | 0
| proizvod kao "Caleffi", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: 5580 | kom | 1 |  | 0
28. | Nabavka i ugradnja automatskog odzračivača |  |  |  | 0
| proizvod kao "CALEFFI SOLAR" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: 251 DISCAL NO25 | kom | 1 |  | 0
29. | Nabavka i ugradnja pločastog izmjenjivača topline. Uz izmjenjivač isporučiti i konstrukciju – nosač i toplinsku izolaciju. |  |  |  | 0
| proizvod kao: "Danfoss Sondex“ ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: XB37H-1-50 |  |  |  | 0
| materijal ploča: AISI 316 (nehrđajući čelik) |  |  |  | 0
| debljina stjenke 0.5 mm |  |  |  | 0
| temperature primar 54/38°C |  |  |  | 0
| temperature sekundar 35/53°C |  |  |  | 0
| dp= cca 15 kPa |  |  |  | 0
| kapacitet: 30 kW | kom | 1 |  | 0
30. | Nabavka i ugradnja kade za prikupljanje kondenzata ispod izmjenjivača topline izrađene od čeličnog lima debljine min. 2 mm u zavarenoj izvedbi. Kada antikorozivno zaštićena temeljnom bojom, dvostrukim premazom te završnim luxal lakom, izvedena s blagim nagibom prema odvodu u najnižoj točki. Visina bočnih zidova min. 10 cm. U stavku uključiti i PP-R cijev Ø32 do najbližeg slivnika. (cijev izvesti u podu) |  |  |  | 0
| Dimenzije (DxŠ) [mm]: |  |  |  | 0
| 300x200 | kom | 1 |  | 0
31. | Nabavka i ugradnja cirkulacijske crpke dizajnirane za protok vode u sustavima solarnih kolektora. Uz pumpu isporučiti CIM karticu. Crpka prikladna su za: • Sustave s konstantnim ili promjenjivim tokom gdje se može optimizirati postavljanje radne točke crpke. • Sustave sa promjenjivom protočnom temperaturom. • Sustave kod kojih želite automatski noćni rad. • Ravnotežu sustava grijanja u kućanstvu. |  |  |  | 0
| Proizvod kao: „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| ALPHA Solar 15-75 130 | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 0,75 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 5 |  |  |  | 0
32. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
33. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
34. | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom | komplet | 1 |  | 0
35. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| solarna automatika kom 1 |  |  |  | 0
| cirkulacijske crpke kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
36. | Nabavka, izrada i ugradnja pocinčane čelične konstrukcije za nošenje solarnih kolektora po krovu objekta, uključujući sav potreban materijal za postavljanje i spajanje konstrukcije | kg | 1025 |  | 0
37. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
9. CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV
NAPOMENA: Računalo za CNUS se nalazi u troškovniku zgrade kontrole glavnog ulaza.
1. | USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU
| Kontrola montiranih perifernih elemenata automatike s postavljanjem željenih parametara na on/off elementima, kontrola montiranih cijevnih elemenata na unaprijed pripremljenu instalaciju s kontrolom tipa i položaja ventila i orjentacije grana ventila, pojedinačna kontrola funkcije svih montiranih elemenata automatike |  |  |  | 0
| Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike u polju i upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom |  |  |  | 0
| Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog razvoda |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | USLUGE NA NIVOU DDC PODSTANICA |  |  |  | 0
| Programiranje DDC regulatora za osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po specifikaciji strojarskog i električnog projekta i svih pratećih instalacija obuhvaćenih projektom centralnog nadzorno-upravljačkog sustava na nivou podstanice |  |  |  | 0
| Izrada tehničke dokumentacije izvedene instalacije DDC podstanice, isporuka listinga aplikativnog DDC softwarea, isporuka tehničke dokumentacije za svaki pojedinačni element automatike DDC podstanice |  |  |  | 0
| Ispitivanje signala uz prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova |  |  |  | 0
| Obuka osoblja korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike DDC podstanice |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
3. | USLUGE NA NIVOU CENTRALNOG NADZORNO-UPRAVLJAČKOG SUSTAVA |  |  |  | 0
0
| Izrada baze podataka, grafičkih prezentacija, vremenskih programa uključenja i isključenja, servisnih protokola, historijskih funkcija djelovanja, alarmnih protokola i veza s tehnološkim sustavima trećeg isporučitelja, na CNUS-u za omogućavanje nadzora i |  |  |  | 0
| Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike CNUS-a i rad na računalu, upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom |  |  |  | 0
| Radovi pri puštanju instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s ostalim djelovima instalacije centralnog nadzora i upravljanja i elektrokomandnog djela instalacije |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja kompaktnog regulatora za nadzor i upravljanje dvocjevnim ventilokonvektorima sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| 1DI (digitalni ulaz), 2 UI (univerzalni ulazi), 3RO (relejni izlazi), 3AO(analogni izlazi) |  |  |  | 0
| 230V / 50Hz |  |  |  | 0
| BACnet/IP komunikacija |  |  |  | 0
| KNX PL-link bus za spajanje osjetnika, aktuatora i upravljačkih jedinica |  |  |  | 0
| Ugrađen Ethernet switch sa 2 porta |  |  |  | 0
| Sobni regulator RXB21.1/FC10 kom 41 |  |  |  | 0
| Sobna upravljačka jedinica QAX34.3 kom 41 |  |  |  | 0
| Trokraki ventil VMP47.15-2.5 kom 41 |  |  |  | 0
| Elektromotorni pogon ventila SSP81 kom 41 |  |  |  | 0
| Fitting ALG142 kom 82 |  |  |  | 0
| Zaštitni poklopac za redne stezaljke RXZ20.1 kom 82 |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 1 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja opreme u polju vezane za sustav integracije ventilokonvektora u CNUS, |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Integracijski kontroler PXC001-E.D kom 1 |  |  |  | 0
| Linijski poveznik N140/13 kom 1 |  |  |  | 0
| Modul napajanja N125/22 kom 1 |  |  |  | 0
| Upravljačka jedinica PXM30E kom 1 |  |  |  | 0
| Konekcijski kabel PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja elektro upravljačkog razvodnog ormara elektromotornih pogona EOIV za sustav integracije ventilokonvektora u CNUS. Elektro upravljački ormar elektromotornih pogona (EMP) je namijenjen za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja EMP strojarskih instalacija. Elektrokomandni ormar je izveden u zaštiti IP54, boja RAL 7032. |  |  |  | 0
| Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (zaštitni prekidači, bimetali, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke, transformatori). |  |  |  | 0
| Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja elektromotornih pogona te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru, te pomoću dvobojnih LED dioda. |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. Svi elementi ugrađeni u elektro upravljački ormar moraju imati oznake iz elektro sheme. Ormar se napaja preko glavnog elektro razdjelnika. |  |  |  | 0
| Elektro upravljački ormar se isporučuje ispitani i atestiran od strane ovlaštene institucije, sa priloženim shemama izvedenog stanja i dispozicijom opreme u ormaru. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
10. OPĆE STAVKE
1. | Topla proba te balansiranje sustava grijanja | paušal | 1 |  | 0
2. | Prijevoz materijala i alata na gradilište te povrat istog sa gradilišta nakon izvršene ugradnje | paušal | 1 |  | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka | paušal | 1 |  | 0
4. | Izrada pogonskog uputstva sa shemom postrojenja ostakljeno uokvireno, te izrada potrebnih natpisnih pločica | paušal | 1 |  | 0
5. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad | paušal | 1 |  | 0
6. | Natpisne pločice na ugrađenoj opremi, oznake i strelice kretanja medija - izrada prema zahtjevu nadzornog organa | paušal | 1 |  | 0
7. | Predaja atestne i jamstvene dokumentacije, certifikata, te pogonskih uputstava | paušal | 1 |  | 0
8. | Povremeni projektantski nadzor nad izvođenjem instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - STROJARSKE INSTALACIJE
1. | INSTALACIJA DIZALICE TOPLINE |  |  | 0
2. | STROJARNICA |  |  | 0
3. | KOTLOVNICA |  |  | 0
4. | INSTALACIJA FAN COILA |  |  | 0
5. | SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA |  |  | 0
6. | PODNO GRIJANJE |  |  | 0
7. | TOPLA POTROŠNA VODA |  |  | 0
8. | SOLARNI KOLEKTORI |  |  | 0
9. | CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV |  |  | 0
10. | OPĆE STAVKE |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
UKUPNA REKAPITULACIJA - LAMELA "B"
1. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
3. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
3. TROŠKOVNIK RADOVA - LAMELA "C"
1. TROŠKOVNIK RADOVA RADOVA - ELEKTRO INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. RASVJETA I PANIK RASVJETA
1. | Nabavka i montaža na strop ili na zid svjetiljki tip kao ili ekvivalent:
| * nadgradna svjetiljka Led, max.11W, 4000K, min 1215lm, CRI>80, zadržavanje svjetlosnog toka min L70B50, integrirani prekidač on/off, dim. 573x36x28 mm. | kom | 6 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.33W, 4000K, min.3600lm,109lm/W, CRI>80, IP43, anti vandal IK06, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.95, UGR<19, ENEC certifikat, fotobiološki rizik RG0. | kom | 28 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.18W,4000K, min.1930 lm, CRI 83, IP65, anti vandal IK07, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.9. | kom | 14 |  | 0
| *panik svjetiljka nadgradna sa piktogramom, LED 6W, 3h autonomija. | kom | 5 |  | 0
2. | Nabavka i montaža nadgradne antivandalske svjetiljke dizajnirane za sprječavanje samoozljeđivanja, sa kućištem od ljevenog čeličnog profila, sa PC kapom otpornom na udarce min. 50 Joula, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama.
| *svjetiljka LED, IP44, IK14, 22W, 4000K, 1763lm, CRI>80. | kom | 41 |  | 0
| *svjetiljka LED, IP44, IK14, 15W, 4000K, 1314lm, CRI>80. | kom | 4 |  | 0
| *svjetiljka LED, IP44, IK14, 15W, 4000K, 1314lm, CRI>80. | kom | 83 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja u zid prekidača kao tip MODUL "MANDEKS" ili ekvivalent:
| * nosač 2M | kom | 8 |  | 0
| * nosač 1M | kom | 22 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 8 |  | 0
| * okvir 1M | kom | 22 |  | 0
| * prekidač isklopni | kom | 24 |  | 0
| * prekidač izmjenični | kom | 2 |  | 0
| * tipkalo za svjetlo | kom | 14 |  | 0
4. | Nabavka i montaža u zid antivandalskog isklopnog prekidača , sa kućištem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 41 |  | 0
6. | Nabavka i montaža na strop detektora pokreta(360˚) | kom | 7 |  | 0
7. | Sitni montažni materijal | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. ELEKTROMOTORNI RAZVOD I UTIČNICE
1. | Nabavka i ugradnja u zid utičnica šuko kao tip MODUL - ”MANDEKS” ili ekvivalent
| *nosač 7M | kom | 14 |  | 0
| * nosač 4M | kom | 5 |  | 0
| * nosač 2M | kom | 34 |  | 0
| *okvir 7M | kom | 14 |  | 0
| * okvir 4M | kom | 5 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 34 |  | 0
| *slijepi poklopac | kom | 14 |  | 0
| * utičnica "šuko“ -bijela(agregat) | kom | 118 |  | 0
| *utičnica "šuko" -zelena(UPS) | kom | 28 |  | 0
2. | Nabavka i montaža u zid antivandalske priključnice 16A, 250V , sa kućištem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 182 |  | 0
3. | Nabavka i montaža u zid antivandalske priključnice 16A, 250V , sa kućištem i poklopcem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 41 |  | 0
4. | Nabavka i montaža na zid antivandalskog tipkala bez povrata sa kućištem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 45 |  | 0
8. | Sitni montažni materijal | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. VATRODOJAVA
1. | Isporuka i montaža modularne mikroprocesorske vatrodojavne centrale sljedećih karakteristika:
- standardni alfanumerički LCD display za kontrolu stanja sistema, upravljanje i vođenje dijaloga
- jedna analogno adresne petlje od min. 256 javljača, svaki od elermenata na petlji može biti u posebnoj zoni, na petlju se mogu priključivati i adresibilni alarmni uređaji (sirene i sl.)
- sa mrežnom karticom za umrežavanje sa drugim centralama
- 2 izlaza za daljinski prenos (alarm i greška), 30VDC-1A
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A za sirene
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A (RT alarm, RT fault)
- 12 programabilnih ulaza/izlaza
- rezervno napajanje za 24 časovni neprekidni rad u slučaju nestanka električne energije 12V/30Ah
- 2000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 85/265VAC, 50Hz
- 1000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 115/230VAC, 50Hz
- dimenzije (ŠxVxD) 430x796x160mm
- kućište u zaštiti IP30
- automatsko prebacivanje ljeto/zima
- potpuno slobodno programabilne sve vremenske i ostale (ulazno/izlazne) funkcije centrale (npr uljučenje sirena nakon 3 min, isključenje jednog klima sistema nakon 30 sec a ostalih nakon 3 minute i dr.)
- mogućnost uvezivanja do 32 centrale, spajane na BIS (Building Integration System) preko OPC servera
| tip kao BOSCH FPA-5000 ili ekvivalent | kmpl. | 1 |  | 0
2. | Isporuka optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara sa mogućnošću slanja standardnog i signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta sa podnožjem za instalaciju, radna temperatura -20°C - 65°C, visina montaže max.16m, napajanje 15 do 33V DC, 0,55mA, tip kao BOSCH FAP-O 425 ili ekvivalent | kom | 31 |  | 0
3. | Isporuka natpisne pločice za automatski detektor požara tip kao BOSCH TP4 400 ili ekvivalent | kom | 78 |  | 0
4. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem, sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za montažu u suhe i čiste prostore, IP54, u kućištu, radna temperatura -25°C - 70°C, napajanje 15 do 33 VDC, tip kao BOSCH FMC-210-DM-G-R ili ekvivalent | kom | 6 |  | 0
5. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem , sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za vanjsku montažu , IP67, u kućištu,radna temperatura -25°C - 70°C, napajanje 15 do 33 VDC, tip kao BOSCH FMC-210-DM-H-R ili ekvivalent | kom | 3 |  | 0
6. | Isporuka i montaža adresibilne sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, 112 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP65,radna temperatura -25°C - 70°C,napajanje 15 do 33 VDC tip kao BOSCH ROLP-R-LX-W-RF | kom | 6 |  | 0
7. | Isporuka i montaža adresibilne bljeskalice za sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, frekvencija bljeskanja 1Hz crvene boje, vrsta i jačina tona podesivi, u zaštiti IP42 tip kao BOSCH FNS-420-R-LSN ili ekvivalent | kom | 6 |  | 0
8. | Isporuka i montaža vanjske sirene sa bljeskalicom bez dodatnog izvora napajanja, 110 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP54 tip kao BOSCH FNM-320LED-SRD ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
11. | Sitni nespecificirani materijal i pribor | pauš. | 1 |  | 0
12. | Spajanje kablova na strani vatrodojavne centrale, postavljanje javljača požara u pripremljena podnožja sa uvrtačem na visine do 12m, konfigurisanje sistema, programiranej centrale, parametriranje automatskih javljača požara na početne uslove, unos korisničkih tekstova, ispitivanje sistema, obuka osoblja korisnika, izdavanje zapisnika, garancije i uputstva za upotrebu na domaćem jeziku | pauš. | 1 |  | 0
13. | Prvo ispitivanje sistema vatrodojave od strane nadležne institucije sa izdavanjem zapisnika o ispitivanju i Atesta na sistem | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - LAN
1. | Nabavka i montaža stojećeg komunikacijskog razdjelnika
KO ,kao tip Schrack DS 326080 (600x800x1300) mm ili ekvivalent
u kome je smještena oprema kao SCHRACK ili ekvivalent:
* pach panel Schrack, tip HSER0240GF s modulom cat.6
| 8/8 (24 kom) Schrack, komplet | kom | 3
| *switch 24x10/100T/1000T+2xSFPHR-GSW 2472, | kom | 2
| *tel.prespojni panel 25xRJ45 ISDN Schrack, tip HSERU50IGF | kom | 1
| *optički razdjelnik 24xSC MM 50/125 komplet | kom | 1
*optički prespojni kabel duplex LC/SC 50/125 µm Schrack,
| tip HLP25LC02F | kom | 2
| *prespojni kabel UTP cat. 6 , tip H6USG02K0S | kom | 42
| *napojna letva, Schrack tip IU070107-B | kom | 1
| *ventilator s termostatom DLT 2480 | kom | 1
| *podnožje, bočne stranice u paru D=800 tip DSOT1280 | kom | 1
| *podnožje, perforirana stranica Š=800 tip DSOF1261 | kom | 1
| *podnožje, stranica s uvodom kabela Š=800 tip DSOF1282 | kom | 1
| *vodilica za kabele s pet velikih prstena tip DBK14805 | kom | 10
| *vodilica kabela tip DBKO8080 | kom | 10
| *polucilindar s ključem tip DV900333 | kom | 1
| Sve ukupno | kom | 1 |  | 0
2. | Nabavka i montaža u isti okvir sa energetskim utičnicama ,komunikacijskih utičnica
| *utičnica KOM CAT 6 RJ 45 1x8/8 -17653 | kom | 28 |  | 0
| *modul CAT 6 8/8 za UTP cat. 6 | kom | 28 |  | 0
| *slijepi poklopac | kom | 14 |  | 0
4. | Ranžiranje instalacije u komunikacijskom razdjelniku i | paušal. | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje i puštanje u rad instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. KABELSKA RTV
1. | Nabavka i montaža u zid antenskog ormara AO-P, AO-1 i AO-2 izrađenih od termoplastičnog lima sa vratima i bravom u koji se smješta oprema kabelskog operatera | kom | 3 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja u zid u zajednički okvir sa energetskim utičnicama, utičnice za TV RD konačna 17885 | kom | 4 |  | 0
5. | Nabavka i montaža u zid antivandalske utičnice za TV RD-konačna , sa kućištem i poklopcem od ljevenog aluminijastog profila, sa šestougaonim sigurnosnim zatvaračima i silikonskim tjesnilom u izvedbi IP 65. Montažni pribor mora biti nakon montaže nedostupan neautoriziranim osobama. | kom | 41 |  | 0
6. | Ispitivanje i puštanje TV i radio instalacije u rad | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. UPS
1. | Dobava , ugradnja i spajanje UPS uređaja snage 10kVA/10kW.Nominalna autonomija 15min. Tehničke karakteristike prema sljedećem:
snaga 10KVA/10kW
ulazni napon: 3x323-456V
ulazni PF: 0,99
ulazni THDi:<2%/5%
ulazna frekvencija; 50/60Hz+/-10%
izlazni napon: 230V
izlazna frekvencija; 50/60Hz
izlazni THD:<3%
preopterećenje: 0-40°C
dozvoljena vlažnost: manja od 95%
vanjska, zidna besprekidna bypass sklopka
sučelje za daljinski isklop u nuždi , TIS-MUC
temp.kompenzirani punjač baterija/agregatska blokada
moguć.naknadnog paralelnog rada
SNMP/WEB adapter sa softverom
uključiti sve spajajuće dijelove, upute za rukovanje , te certifikate o sigurnosti u radu i Rf sigurnosti.
| tip kao EATON-POWERWARE ili ekvivalent | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - ELEKTRO INSTALACIJE
1. | Rasvjeta i panik rasvjeta |  |  | 0
2. | Elektromotorni razvod i utičnice |  |  | 0
3. | Vatrodojava |  |  | 0
4. | Komunikacijske instalacije-LAN |  |  | 0
5. | Kabekska RTV |  |  | 0
6. | UPS |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
2. TROŠKOVNIK RADOVA - VODOVOD I KANALIZACIJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. SANITARNI UREĐAJI
1. | Nabav, transport i montaža antivandal WC školjke od nehrđajućeg čelika, gumba za pritisak i jedinice za protok vode sve tip kao Sanela ili ekvivalent. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| WC antivandal školjka dimenzija535x360 mm- SLWN 05 | kom | 44 |  | 0
| WC gumb za pritisak - SLW 01PA | kom | 44 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 44 |  | 0
2. | Nabav, transport i montaža antivandal WC školjke za invalide od nehrđajućeg čelika, gumba za pritisak i jedinice za protok vode sve tip kao Sanela ili ekvivalent. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| WC antivandal školjka dimenzija700x360 mm- SLWN 11 | kom | 1 |  | 0
| WC gumb za pritisak - SLW 03PA | kom | 1 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 1 |  | 0
| plastični poklopac i sjedalo - SLW 03PA | kom | 1 |  | 0
3. | Nabava, transport i montaža WC konzolne školjke od fajansa klase I sa plastičnim poklopcem i sjedalom te ugradbenim vodokotlićem. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke. | kom | 1 |  | 0
4. | Nabava, transport i montaža antivandal umivaonika od nehrđajućeg čelika kompletiran sa sifonom i zidnom armaturom na potisak za hladnu vodu sve tip kao Sanela ili ekvivalent. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| umivaonik 420x410 mm - SLUN 22M | kom | 50 |  | 0
| armatura za umivaonik za hladnu vodu - SLU 44P | kom | 50 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 50 |  | 0
5. | nabavka, transport i montaža umivaonika od fajansa I klase kompletiran sa jednoručnom armaturom i sifonom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| umivaonik 500/400 m | kom | 1 |  | 0
| jednoručna armatura za umivaonik (mješaljka) | kom | 1 |  | 0
6. | Nabava, transport i montaža tuš kade za kupanje sa jednoručnom armaturom za tuš kadu sa pokretnom konzolom, te izlivnom garniturom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| tuš kada (sa kabinom) kvadratna dim. 900/900 mm | kom | 1 |  | 0
| armatura za tuš kadu | kom | 1 |  | 0
7. | Nabava, transport i montaža antivandal glave tuša od nehrđajućeg čelika, gumba za pritisak i jedinice za protok vode sve tip kao Sanela ili ekvivalent. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
Račun po kom
| glava tuša SLA 13 | kom | 50 |  | 0
| gumb za pritisak - SLS01PA | kom | 50 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 50 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. ostali radovi
1. | Bušenje rupa u šentu za prolaz cijevi za umivaonik Ø 50 mm | kom | 32 |  | 0
2. | Bušenje rupa u šentu za prolaz cijevi za ispiranje WC školjkeØ 50 mm | kom | 45 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA LAMELA "C"
1. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
2. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
3. TROŠKOVNIK RADOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. INSTALACIJA FAN COILA
1. | Nabavka i ugradnja parapetnih vertikalnih fan-coil uređaja za spajanje na dvocijevni sustav sa ukrasnom maskom. Uređaj je predviđen za rad sa recirkulirajućim zrakom. Uređaj isporučiti komplet sa: |  |  |  | 0
| pomoćnom okapnicom |  |  |  | 0
| nogarama |  |  |  | 0
| prednjom rešetkom |  |  |  | 0
| proizvod kao “JOHNSON CONTROLS YORK” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike ventilokonvektora: |  |  |  | 0
| medij: voda |  |  |  | 0
temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
| temperatura zraka prostora zimi: 20°C |  |  |  | 0
| temperatura zraka prostora ljeti: 26°C |  |  |  | 0
| YFCN 240VC | kom | 4 |  | 0
| protok zraka: 145 / 220 / 295 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 0,95 / 1,3 / 1,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,0 / 1,4 / 1,8 kW |  |  |  | 0
| YFCN 340VC | kom | 9 |  | 0
| protok zraka: 235 / 270 / 385 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1,5 / 1,7 / 2,4 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,6 / 1,9 / 2,6 kW |  |  |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja stropnih horizontalnih fan-coil uređaja za spajanje na dvocijevni sustav sa ukrasnom maskom. Uređaj je predviđen za rad sa recirkulirajućim zrakom. Uređaj isporučiti komplet sa: |  |  |  | 0
| pomoćnom okapnicom |  |  |  | 0
| prednjom rešetkom |  |  |  | 0
| proizvod kao “JOHNSON CONTROLS YORK” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike ventilokonvektora: |  |  |  | 0
| medij: voda |  |  |  | 0
| temperatura zraka prostora zimi: 20°C |  |  |  | 0
| temperatura zraka prostora ljeti: 26°C |  |  |  | 0
| YFCN 240HC | kom | 1 |  | 0
| protok zraka: 145 / 220 / 295 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 0,95 / 1,3 / 1,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,0 / 1,4 / 1,8 kW |  |  |  | 0
| YFCN 540HC | kom | 2 |  | 0
| protok zraka: 315 / 495 / 650 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2,0 / 3,0 / 3,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 2,1 / 3,2 / 4,0 kW |  |  |  | 0
| YFCN 640HC | kom | 4 |  | 0
| protok zraka: 415 / 590 / 760 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2,6 / 3,5 / 4,4 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 2,8 / 3,9 / 4,9 kW |  |  |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja priključne armature za dvocijevne ventilatorske konvektore koju čine zatvarajući ventil na polaznom vodu i prigušni ventil na povratnom vodu komplet sa fleksibilnim vezama te ostalim spojnim komadima |  |  |  | 0
| fleksibilni priključak NO15 | kom | 32 |  | 0
| fleksibilni priključak NO20 | kom | 8 |  | 0
| leptir kugla slavina NO15 | kom | 16 |  | 0
| leptir kugla slavina NO20 | kom | 4 |  | 0
| prigušnica NO15 | kom | 16 |  | 0
| prigušnica NO20 | kom | 4 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja tlačno neovisnog balans i regulacijskog ventila koji se sastoji od linearnog regulacijskog ventila i integriranog membranskog regulatora tlaka koji je istovremeno i automatski ograničavač protoka za ventilo-konvektore |  |  |  | 0
| proizvod kao "JOHNSON CONTROLS YORK", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| VP100AAG - NO15 | kom | 16 |  | 0
| VP100BAN - NO20 | kom | 4 |  | 0
| pogon VA-7482-1001 | kom | 20 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja plastične cijevi Ø 16 za spoj okapnice fan coila i razvoda odvoda kondenzata uključujući probne pričvrsne obujmice | kom | 20 |  | 0
21. | Nabavka i ugradnja kompaktnog regulatora za nadzor i upravljanje dvocjevnim/četverocijevnim ventilokonvektorima sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| 1DI(digitalni ulaz), 2 UI(univerzalni ulazi), 3RO(relejni izlazi), 3AO(analogni izlazi) |  |  |  | 0
| 230V / 50Hz |  |  |  | 0
| BACnet/IP komunikacija |  |  |  | 0
| KNX PL-link bus za spajanje osjetnika, aktuatora i upravljačkih jedinica |  |  |  | 0
| Ugrađen Ethernet switch sa 2 porta |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" DXR2.E09-101A ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 20 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja opreme u polju automatske regulacije vezane za sustav više ventilokonvektora unutar jedne prostorije, proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Relejna kutija RB-02 | komplet | 1 |  | 0
24. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
25. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
26. | Ispitivanje instalacije odvoda kondenzata na nepropusnost i ispravan pad prema odvodnom mjestu | komplet | 1 |  | 0
27. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| fan coil kom 20 |  |  |  | 0
| termostati fancoila kom 20 |  |  |  | 0
| pogoni tlačno neovisnih ventila kom 20 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
28. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA
1. | Nabavka i ugradnja modularne klima komore za pripremu svježeg zraka i ventilaciju prostora |  |  |  | 0
| Podaci o sastavu klima komore i tehničkim karakteristikama sekcija klima komore: |  |  |  | 0
| panel debljine 50 mm, vanjs. ugradnja |  |  |  | 0
| položena izvedba |  |  |  | 0
| Izvedba: |  |  |  | 0
| tlačna sekcija sa EC ventilatorom |  |  |  | 0
| odsisna sekcija sa EC ventilatorom |  |  |  | 0
| pločasti lamelni rekuperator |  |  |  | 0
| filter na tlaku klasa G4+F7 |  |  |  | 0
| filter na odsisu klasa G4+M5 |  |  |  | 0
| al. reg.žaluzina by pass rekuperatora |  |  |  | 0
| al. regulaciona žaluzina svježi zrak |  |  |  | 0
| al. regulaciona žaluzina otpadni zrak |  |  |  | 0
| grijač / hladnjak i odvajač kapljica |  |  |  | 0
| kulisna prigušivačka sekcija na tlaku i odsisu |  |  |  | 0
| Dobavni zrak |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 7.100 |  |  |  | 0
| ekst. pad tlak [Pa] 450 |  |  |  | 0
| totalni pad tlaka [Pa] 835 |  |  |  | 0
| Odsisni zrak |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 7.100 |  |  |  | 0
| ekst. pad tlak [Pa] 450 |  |  |  | 0
| totalni pad tlaka [Pa] 753 |  |  |  | 0
| Rekuperator grijanje |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 7.100 |  |  |  | 0
| Zrak ulaz [°C] -6,0; vlažnost [%] 70 |  |  |  | 0
| Učinkovitost [%] 73 |  |  |  | 0
| Rekuperator hlađenje |  |  |  | 0
| protok zraka [m3/h] 7.100 |  |  |  | 0
| Zrak ulaz [°C] 38,0; vlažnost [%] 35 |  |  |  | 0
| Učinkovitost [%] 73 |  |  |  | 0
| Grijač (medij voda 45/40°C) |  |  |  | 0
| Zrak izlaz [°C] 22,0 |  |  |  | 0
| Hladnjak (medij voda 7/12°C) |  |  |  | 0
| Zrak izlaz [°C] 24,0 |  |  |  | 0
| Klima komora je opremljena sa svim potrebnim elementima za ispravan rad poput sigurnosnih i servisnih sklopki, sifona za odvod kondezata, tava za kondezat, fleksibilnih priključaka za kanale i sl. | komplet | 1 |  | 0
13 | Nabavka i ugradnja tlačnog i odsisnog plenuma plenuma za klima komoru izrađenog od pocinčanog lima debljine d=0,8 mm, izoliranog paronepropusnom izolacijom debljine d=13 mm, sljedećih dimenzija |  |  |  | 0
| 750x450 na 1185x595 l=500 mm | kom | 3 |  | 0
| 750x450 na 3000x1600 l=500 mm | kom | 1 |  | 0
14 | Nabavka i ugradnja pravokutnih i spiro ventilacijskih kanala od pocinčanog čeličnog lima prema BAS EN 10346 - za razvod zraka, niskotlačni, debljine lima prema BAS EN 1505, klasa nepropusnosti A prema BAS EN 1507 uključivo prirubnički profili Mez/Gephard P20/30 i kutnici (u cijeni stavke fazonski komadi – koljena, račve, prijelazni komadi i sl.) obračun prema DIN18379 | kg | 268 |  | 0
15 | Pričvrsni, ovjesni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu ventilacijskih kanala i pripadajućih elemenata instalacije, proizvod kao HILTI / SIKLA / MUPRO (ili odgovarajući tip drugog proizvođača) (L i Z ovjesnici s gumenim uloškom, okrugle obujmice, Al-traka, silikon, tiple, vijci i dr.) (uzima se 35% od stavke zračnih kanala) | % | 0.35 |  | 0
16 | Nabavka i ugradnja izolacije ventilacijskih kanala izolacijom od elastomera s parnom branom. Toplinska provodljivost izolacije manja/jednaka λ =0,036 W/(m·K) (EN ISO 8497). U cijenu uključiti ljepilo i ostali materijal potreban za montažu. |  |  |  | 0
| Debljina izolacije: |  |  |  | 0
| d=13 mm | m2 | 28 |  | 0
17 | Dodatna zaštita toplinske izolacije kanala na vanjskom prostoru – mineralna vuna debljine 50 mm u završnoj oblozi od Al lima debljine 0,8 mm | m2 | 28 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja pravokutnih prigušivača buke tipa kao ili jednakovrijedno PZR, prigušne kulise su izrađene iz negorivog, apsorpcijskog materijala - kamene vune. Kućište prigušivača je izrađeno iz pocinčanog čeličnog lima. Svaka strana kulise je do polovice (izmjenično) obložena pocinčanim čelićnim limom. Takva kulisa ima bolja prigušna svojstva kod frekvencije od 250 Hz; prema specificiranim dimenzijama i količinama: |  |  |  | 0
| proizvod kao "KLIMAOPREMA" Samobor, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| PZ-200/100-900x1200x1000-O/V | kom | 2 |  | 0
15. | Protupožarno oblaganje ventilacijskih kanala, proizvod kao PROMAT, sustav PROMATECT (ili odgovarajući tip drugog proizvođača), protupožarne kategorije L90 (prema DIN 4102), uključivo: |  |  |  | 0
| - ploče PROMATEC - LS d=35 mm |  |  |  | 0
| - trake PROMATEC - H |  |  |  | 0
| - žičane spojnice |  |  |  | 0
| - nosivi L profili |  |  |  | 0
| - protupožarni silikon PROMASEAL |  |  |  | 0
| - metalne tiple i vijci za brzu montažu |  |  |  | 0
| - protupožarni mort MG III | m2 | 82 |  | 0
16. | Nabavka i ugradnja ljevano željeznih ventila sa prirubnicom, kontra-prirubnicom, vijcima, maticama, i brtvama, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
17. | Nabavka i ugradnja nepovratnih ventila sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO40 | kom | 1 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja balansirajućeg ventila sa kosim vretenom za uravnotežavanje cijevne mreže NP 16 uključivo sa svim potrebnim spojnim materijalom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "IMI Hydronics" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip STAD |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
19. | Nabavka i ugradnja regulacionih ventila za upravljanje motornim pogonom uključivo sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama |  |  |  | 0
| proizvod kao: "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| troputi ventili |  |  |  | 0
| VXF53.50-40 | kom | 1 |  | 0
20. | Nabavka i ugradnja motornih pogona za upravljanje regulacijskim ventilima |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| pogon 0-10V SKB62 | kom | 1 |  | 0
21. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO32 | kom | 1 |  | 0
| NO40 | kom | 2 |  | 0
| NO50 | kom | 2 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja odzračne posude volumena V=5 lit, sa automatskim odzračnim ventilima R 3/8“, cijevi DN15 (21,3x2,0) duljine 3 m sa ispusnom slavinom R ½“ | kom | 2 |  | 0
23. | Nabavka i ugradnja čelične bešavne cijevi prema DIN 2448 za razvod tople i hladne vode |  |  |  | 0
| NO50 | m | 21 |  | 0
24. | Nabavka i ugradnja plastičnih fazer kompozitnih cijevi, sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| proizvod kao "AQUATHERM" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: Climatherm PP-R SDR11 |  |  |  | 0
| Ø32 | m | 21 |  | 0
25. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda |  | 0.5 |  | 0
26. | Čišćenje te bojenje cijevne mreže temeljnom bojom, dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj | m2 | 4 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda tople / hladne vode debljine ovisno o promjeru cijevi sa parnom branom |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMACELL" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ARMAFLEX AC |  |  |  | 0
| Ø60x13 mm | m | 21 |  | 0
28. | Nabavka i ugradnja termometara sa skalom 0 - 100° C i mesinganom čahurom | kom | 4 |  | 0
29. | Nabavka i ugradnja manometara sa skalom 0 – 6 bar i kontrolnom trokrakom slavinom | kom | 2 |  | 0
30. | Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15 | kom | 2 |  | 0
31. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 32-120; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 4,6 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 5 |  |  |  | 0
33. | Nabavka i ugradnja opreme automatske regulacije (oprema u polju) vezane za sustav "KLIMA KOMORE" |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Sastoji se od: |  |  |  | 0
| Univerzalni regulator PXC7.E400L kom 1 |  |  |  | 0
| upravljačka jedinica PXM50.E kom 1 |  |  |  | 0
| Komunikacijski kable PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
| Kanalski osjetnik temperature QAM2120.040 kom 4 |  |  |  | 0
| Sobni osjetnik temperature QAA24 kom 1 |  |  |  | 0
| Sobni osjetnik kvalitete zraka QPA2002 kom 1 |  |  |  | 0
| Diferencijalni osjetnik tlaka QBM81-5 kom 4 |  |  |  | 0
| Osjetnik vanjske temperature QAC22 kom 1 |  |  |  | 0
| Protusmrzavajući osjetnik QAF63.6 kom 1 |  |  |  | 0
| Montažni pribor AQM63.0 kom 1 |  |  |  | 0
| Pogon žaluzine GLB161.1E kom 3 |  |  |  | 0
| Transformator SEM62.2 kom 1 |  |  |  | 0
| Frekventni regulator 5,5kW G120P-5.5/35B kom 1 |  |  |  | 0
| Frekventni regulator 4kW G120P-4/35B kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
34. | Nabavka i ugradnja komandno razvodnog ormara EOKK elektromotornih pogona i DDC regulatora za sustav KLIMA KOMORE. |  |  |  | 0
| Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona (EMP) je namjenjen za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja komor i dizalica topline. Elektrokomandni ormar je izvedbe u zaštiti IP65 (vanjska ugradnja), boja RAL 7032 ugrađen u zaštitni ormarić (direktni utjecaj oborina). |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. Elektrokomandni ormari moraju imati ugrađenu servisnu utičnicu 230 Vza PC, rasvjetu, ventilaciju polja sa filterima i termostat |  |  |  | 0
| Glavna sklopka je AS sklopka sa prekostrujnom i termičkom zaštitom te daljinskim isklopnikom. Svi elektromotorni potrošači moraju imati izborne grebenaste sklopke za automatski rad - isključeno -ručni rad. |  |  |  | 0
| Elektromotorni potrošači i vodovi moraju biti zaštićeni motornim zaštitnim start kombinacijama odgovarajućeg područja. Pomoćni kontakti motorske start kombinacije i pomoćni relej proslijeđuju statuse uređaja (rad - kvar) na DDC regulatore. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja uređaja mora biti prikazana na vratima ormara pomoću bikolornih dioda. Svi elementi ugrađeni u elektrokomandni ormar moraju imati oznake iz strujne sheme. Elektrokomandni ormari se isporučuju kompletno ožičeni i ispitani sa priloženim shemama izvedenog stanja. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
35. | Ispitivanje i atestiranje ormara elektro motornih pogona, te izdavanje odgovarajućih certifikata od strane ovlaštene organizacije | komplet | 1 |  | 0
36. | Balansiranje i regulacija zračnog sustava i predaja pismenog izvještaja | komplet | 1 |  | 0
37. | Ispitivanje i mjerenje količine zraka od ovlaštene institucije, predaja službenog izvještaja | komplet | 1 |  | 0
38. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
39. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
40. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| klima komora kom 1 |  |  |  | 0
| oprema u polju klima komore kom 1 |  |  |  | 0
| cirkulacijske crpke kom 1 |  |  |  | 0
| pogoni troputih ventila kom 1 |  |  |  | 0
| protupožarne zaklopke kom 54 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
41. | Rad auto dizalice potrebne za podizanje komore na krovište (na visinu 10 m), masa komore do 2500 kg | komplet | 1 |  | 0
43. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. VODENO PODNO GRIJANJE I HLAĐENJE
25. | Nabavka i ugradnja termičkih pogonskih jedinica za ugradnju na regulacione ventile REHAU razdjelnika, kao i upravljanje termostatskim ventilima industrijskih razdjelnika, sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| Zatvorena bez struje - NC. Prikaz hoda sa kontrolom prilagođavanja sa gornje strane jedinice. Jednostavna montaža i demontaža zahvaljujući ventilskom adapteru i pritisnim tipkama. Funkcija „First-Open“ za rad površinskog grijanja u fazi gradnje (prije montaže sobnih regulatora) Moguće prilagođavanje različitim ventilima zahvaljujući adapteru. Dužina kabla: 1 m |  |  |  | 0
| proizvod kao "REHAU'', ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| UNI 230V | kom | 46 |  | 0
26. | Nabavka i ugradnja opreme automatske regulacije (oprema u polju) vezane za sustav "PODNOG GRIJANJA" |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Sastoji se od: |  |  |  | 0
| Modularni kontroler PXC7.E400L kom 1 |  |  |  | 0
| Upravljačka jedinica PXM50.E kom 1 |  |  |  | 0
| Povezni kabel PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
| Napojni modul TXS1.12F10 kom 1 |  |  |  | 0
| Modul digitalnih ulaza TXM1.16D kom 2 |  |  |  | 0
| Modul univerzalnih ulaza/izlaza TXM1.8U kom 9 |  |  |  | 0
| Modul relejnih izlaza TXM1.6R kom 7 |  |  |  | 0
| Osjetnik temperature prostora QAA24 kom 46 |  |  |  | 0
| Osjetnik temperature poda QAP1030/UFH kom 46 |  |  |  | 0
| Transformator 230/24VAC SEM62.2 - kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja komandno razvodnog ormara EOPG elektromotornih pogona i DDC regulatora za sustav PODNOG GRIJANJA. |  |  |  | 0
| Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona (EMP) je namjenjen za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja komor i dizalica topline. Elektrokomandni ormar je izvedbe u zaštiti IP65 (vanjska ugradnja), boja RAL 7032 ugrađen u zaštitni ormarić (direktni utjecaj oborina). |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. Elektrokomandni ormari moraju imati ugrađenu servisnu utičnicu 230 Vza PC, rasvjetu, ventilaciju polja sa filterima i termostat |  |  |  | 0
| Glavna sklopka je AS sklopka sa prekostrujnom i termičkom zaštitom te daljinskim isklopnikom. Svi elektromotorni potrošači moraju imati izborne grebenaste sklopke za automatski rad - isključeno -ručni rad. |  |  |  | 0
| Elektromotorni potrošači i vodovi moraju biti zaštićeni motornim zaštitnim start kombinacijama odgovarajućeg područja. Pomoćni kontakti motorske start kombinacije i pomoćni relej proslijeđuju statuse uređaja (rad - kvar) na DDC regulatore. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja uređaja mora biti prikazana na vratima ormara pomoću bikolornih dioda. Svi elementi ugrađeni u elektrokomandni ormar moraju imati oznake iz strujne sheme. Elektrokomandni ormari se isporučuju kompletno ožičeni i ispitani sa priloženim shemama izvedenog stanja. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
24. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | paušal | 1 |  | 0
28. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| oprema u polju automatike kom 1 |  |  |  | 0
| pogonske jedinice kom 46 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
29. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV
NAPOMENA: Računalo za CNUS se nalazi u troškovniku zgrade kontrole glavnog ulaza.
1. | USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU
| Kontrola montiranih perifernih elemenata automatike s postavljanjem željenih parametara na on/off elementima, kontrola montiranih cijevnih elemenata na unaprijed pripremljenu instalaciju s kontrolom tipa i položaja ventila i orjentacije grana ventila, pojedinačna kontrola funkcije svih montiranih elemenata automatike |  |  |  | 0
| Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike u polju i upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom |  |  |  | 0
| Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog razvoda |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | USLUGE NA NIVOU DDC PODSTANICA |  |  |  | 0
| Programiranje DDC regulatora za osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po specifikaciji strojarskog i električnog projekta i svih pratećih instalacija obuhvaćenih projektom centralnog nadzorno-upravljačkog sustava na nivou podstanice |  |  |  | 0
| Izrada tehničke dokumentacije izvedene instalacije DDC podstanice, isporuka listinga aplikativnog DDC softwarea, isporuka tehničke dokumentacije za svaki pojedinačni element automatike DDC podstanice |  |  |  | 0
| Ispitivanje signala uz prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova |  |  |  | 0
| Obuka osoblja korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike DDC podstanice |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
| USLUGE NA NIVOU CENTRALNOG NADZORNO-UPRAVLJAČKOG SUSTAVA |  |  |  | 0
0
3. | Izrada baze podataka, grafičkih prezentacija, vremenskih programa uključenja i isključenja, servisnih protokola, historijskih funkcija djelovanja, alarmnih protokola i veza s tehnološkim sustavima trećeg isporučitelja, na CNUS-u za omogućavanje nadzora i |  |  |  | 0
| Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike CNUS-a i rad na računalu, upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom |  |  |  | 0
| Radovi pri puštanju instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s ostalim djelovima instalacije centralnog nadzora i upravljanja i elektrokomandnog djela instalacije |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
4. | Nabavka i ugradnja kompaktnog regulatora za nadzor i upravljanje dvocjevnim ventilokonvektorima sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| 1DI (digitalni ulaz), 2 UI (univerzalni ulazi), 3RO (relejni izlazi), 3AO(analogni izlazi) |  |  |  | 0
| 230V / 50Hz |  |  |  | 0
| BACnet/IP komunikacija |  |  |  | 0
| KNX PL-link bus za spajanje osjetnika, aktuatora i upravljačkih jedinica |  |  |  | 0
| Ugrađen Ethernet switch sa 2 porta |  |  |  | 0
| Sobni regulator RXB21.1/FC10 kom 20 |  |  |  | 0
| Sobna upravljačka jedinica QAX34.3 kom 20 |  |  |  | 0
| Trokraki ventil VMP47.15-2.5 kom 20 |  |  |  | 0
| Elektromotorni pogon ventila SSP81 kom 20 |  |  |  | 0
| Fitting ALG142 kom 40 |  |  |  | 0
| Zaštitni poklopac za redne stezaljke RXZ20.1 kom 40 |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 1 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja opreme u polju vezane za sustav integracije ventilokonvektora u CNUS, |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Integracijski kontroler PXC001-E.D kom 1 |  |  |  | 0
| Linijski poveznik N140/13 kom 1 |  |  |  | 0
| Modul napajanja N125/22 kom 1 |  |  |  | 0
| Upravljačka jedinica PXM30E kom 1 |  |  |  | 0
| Konekcijski kabel PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja elektro upravljačkog razvodnog ormara elektromotornih pogona EOIV za sustav integracije ventilokonvektora u CNUS. Elektro upravljački ormar elektromotornih pogona (EMP) je namijenjen za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja EMP strojarskih instalacija. Elektrokomandni ormar je izveden u zaštiti IP54, boja RAL 7032. |  |  |  | 0
| Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (zaštitni prekidači, bimetali, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke, transformatori). |  |  |  | 0
| Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja elektromotornih pogona te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru, te pomoću dvobojnih LED dioda. |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. Svi elementi ugrađeni u elektro upravljački ormar moraju imati oznake iz elektro sheme. Ormar se napaja preko glavnog elektro razdjelnika. |  |  |  | 0
| Elektro upravljački ormar se isporučuje ispitani i atestiran od strane ovlaštene institucije, sa priloženim shemama izvedenog stanja i dispozicijom opreme u ormaru. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. OPĆE STAVKE
1. | Topla proba te balansiranje sustava grijanja | paušal | 1 |  | 0
2. | Prijevoz materijala i alata na gradilište te povrat istog sa gradilišta nakon izvršene ugradnje | paušal | 1 |  | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka | paušal | 1 |  | 0
4. | Izrada pogonskog uputstva sa shemom postrojenja ostakljeno uokvireno, te izrada potrebnih natpisnih pločica | paušal | 1 |  | 0
5. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad | paušal | 1 |  | 0
6. | Natpisne pločice na ugrađenoj opremi, oznake i strelice kretanja medija - izrada prema zahtjevu nadzornog organa | paušal | 1 |  | 0
7. | Predaja atestne i jamstvene dokumentacije, certifikata, te pogonskih uputstava | paušal | 1 |  | 0
8. | Povremeni projektantski nadzor nad izvođenjem instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - STROJARSKE INSTALACIJE
1. | INSTALACIJE FAN COILA |  |  |  | 0
2. | SVJEŽI ZRAK I VENTILACIJA |  |  |  | 0
3 | PODNO GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  | 0
4. | CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV |  |  |  | 0
5. | OPĆE STAVKE |  |  |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
UKUPNA REKAPITULACIJA - LAMELA "C"
1. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
3. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
4. TROŠKOVNIK RADOVA - ZGRADA ZA POSJETE
1.PREDMJER RADOVA - ELEKTRO INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. RASVJETA I PANIK RASVJETA
1. | Nabavka i montaža na strop ili na zid svjetiljki tip kao ili ekvivalent:
| * nadgradna svjetiljka Led, max.11W, 4000K, min 1215lm, CRI>80, zadržavanje svjetlosnog toka min L70B50, integrirani prekidač on/off, dim. 573x36x28 mm. | kom | 7 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.33W, 4000K, min.3600lm,109lm/W, CRI>80, IP43, anti vandal IK06, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.95, UGR<19, ENEC certifikat, fotobiološki rizik RG0. | kom | 18 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.18W,4000K, min.1930 lm, CRI 83, IP65, anti vandal IK07, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.9. | kom | 20 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.21W,4000K, min.2898 lm, CRI> 80, IP65, anti vandal IK07, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.9. | kom | 5 |  | 0
| *panik svjetiljka nadgradna sa piktogramom, LED 6W, 3h autonomija. | kom | 10 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja u zid prekidača kao tip MODUL "MANDEKS" ili ekvivalent:
| * nosač 2M | kom | 7 |  | 0
| * nosač 1M | kom | 50 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 7 |  | 0
| * okvir 1M | kom | 50 |  | 0
| * prekidač obični 15222,1M | kom | 25 |  | 0
| * prekidač izmjenični, 1M | kom | 10 |  | 0
| * prekidač križni | kom | 1 |  | 0
| * tipkalo luč 15228 | kom | 21 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja svjetlećeg tipkala sa povratom tip M22-DL-G Schrack ili ekvivalent u kućište. | kom | 9 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja kućišta RMQ TITAN tip M22-16 Schrack ili ekvivalent. | kom | 1 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja kućišta RMQ TITAN tip M22-16 Schrack ili ekvivalent. | kom | 1 |  | 0
8- | Nabavka i montaža na strop detektora pokreta(120 stupnjeva) | kom | 3 |  | 0
9. | Sitni montažni materijal | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. ELEKTROMOTORNI RAZVOD I UTIČNICE
1. | Nabavka i ugradnja u zid utičnica šuko kao tip MODUL - ”MANDEKS” ili ekvivalent
| * nosač 7M | kom | 5 |  | 0
| * nosač 4M | kom | 21 |  | 0
| * nosač 2M | kom | 20 |  | 0
| * okvir 7M | kom | 5 |  | 0
| * okvir 4M | kom | 21 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 20 |  | 0
| * slijepi poklopac | kom | 5 |  | 0
| * utičnica "šuko“ -bijela(agregat) | kom | 68 |  | 0
| * utičnica "šuko" -zelena(UPS) | kom | 5 |  | 0
8. | Sitni montažni materijal | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. VATRODOJAVA
1. | Isporuka i montaža modularne mikroprocesorske vatrodojavne centrale sljedećih karakteristika:
- standardni alfanumerički LCD display za kontrolu stanja sistema, upravljanje i vođenje dijaloga
- jedna analogno adresne petlje od min. 256 javljača, svaki od elermenata na petlji može biti u posebnoj zoni, na petlju se mogu priključivati i adresibilni alarmni uređaji (sirene i sl.)
- sa mrežnom karticom za umrežavanje sa drugim centralama
- 2 izlaza za daljinski prenos (alarm i greška), 30VDC-1A
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A za sirene
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A (RT alarm, RT fault)
- 12 programabilnih ulaza/izlaza
- rezervno napajanje za 24 časovni neprekidni rad u slučaju nestanka električne energije 12V/30Ah
- 2000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 85/265VAC, 50Hz
- 1000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 115/230VAC, 50Hz
- dimenzije (ŠxVxD) 430x796x160mm
- kućište u zaštiti IP30
- automatsko prebacivanje ljeto/zima
- potpuno slobodno programabilne sve vremenske i ostale (ulazno/izlazne) funkcije centrale (npr uljučenje sirena nakon 3 min, isključenje jednog klima sistema nakon 30 sec a ostalih nakon 3 minute i dr.)
- mogućnost uvezivanja do 32 centrale, spajane na BIS (Building Integration System) preko OPC servera
| tip kao BOSCH FPA-5000 ili ekvivalent | kmpl. | 1 |  | 0
2. | Isporuka optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara sa mogućnošću slanja standardnog i signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta sa podnožjem za instalaciju, radna temperatura -20°C - 65°C, visina montaže max.16m, napajanje 15 do 33V DC, 0,55mA, tip kao BOSCH FAP-O 425 ili ekvivalent | kom | 20 |  | 0
3. | Isporuka natpisne pločice za automatski detektor požara tip kao BOSCH TP4 400 ili evivalent | kom | 20 |  | 0
4. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem, sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za montažu u suhe i čiste prostore, IP54, u kućištu, radna temperatura -25°C - 70°C, napajanje 15 do 33 VDC, tip kao BOSCH FMC-210-DM-G-R ili ekvivalent | kom | 3 |  | 0
5. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem , sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za vanjsku montažu , IP67, u kućištu,radna temperatura -25°C - 70°C, napajanje 15 do 33 VDC, tip kao BOSCH FMC-210-DM-H-R ili ekvivalent | kom | 1 | 0 | 0
6. | Isporuka i montaža adresibilne sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, 112 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP65,radna temperatura -25°C - 70°C,napajanje 15 do 33 VDC tip kao BOSCH ROLP-R-LX-W-RF ili ekvivalent | kom | 2 |  | 0
7. | Isporuka i montaža adresibilne bljeskalice za sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, frekvencija bljeskanja 1Hz crvene boje, vrsta i jačina tona podesivi, u zaštiti IP42 tip kao BOSCH FNS-420-R-LSN ili ekvivalent | kom | 2 |  | 0
8. | Isporuka i montaža vanjske sirene sa bljeskalicom bez dodatnog izvora napajanja, 110 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP54 tip kao BOSCH FNM-320LED-SRD ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
11. | Sitni nespecificirani materijal i pribor | pauš. | 1 |  | 0
12. | Spajanje kablova na strani vatrodojavne centrale, postavljanje javljača požara u pripremljena podnožja sa uvrtačem na visine do 12m, konfigurisanje sistema, programiranej centrale, parametriranje automatskih javljača požara na početne uslove, unos korisničkih tekstova, ispitivanje sistema, obuka osoblja korisnika, izdavanje zapisnika, garancije i uputstva za upotrebu na domaćem jeziku | pauš. | 1 |  | 0
13. | Prvo ispitivanje sistema vatrodojave od strane nadležne institucije sa izdavanjem zapisnika o ispitivanju i Atesta na sistem | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - LAN
1. | Nabavka i montaža stojećeg komunikacijskog razdjelnika
KO ,kao tip Schrack DS 326080 (600x800x1300) mm ili ekvivalent
u kome je smještena oprema kao SCHRACK ili ekvivalent:
* pach panel Schrack, tip HSER0240GF s modulom cat.6
| 8/8 (24 kom) Schrack, komplet | kom | 2
| *switch 24x10/100T/1000T+2xSFPHR-GSW 2472, | kom | 2
| *tel.prespojni panel 25xRJ45 ISDN Schrack, tip HSERU50IGF | kom | 1
| *optički razdjelnik 24xSC MM 50/125 komplet | kom | 1
*optički prespojni kabel duplex LC/SC 50/125 µm Schrack,
| tip HLP25LC02F | kom | 1
| *prespojni kabel UTP cat. 6 , tip H6USG02K0S | kom | 27
| *napojna letva, Schrack tip IU070107-B | kom | 1
| *ventilator s termostatom DLT 2480 | kom | 1
| *podnožje, bočne stranice u paru D=800 tip DSOT1280 | kom | 1
| *podnožje, perforirana stranica Š=800 tip DSOF1261 | kom | 1
| *podnožje, stranica s uvodom kabela Š=800 tip DSOF1282 | kom | 1
| *vodilica za kabele s pet velikih prstena tip DBK14805 | kom | 4
| *vodilica kabela tip DBKO8080 | kom | 4
| *polucilindar s ključem tip DV900333 | kom | 1
| Sve ukupno | kom | 1 |  | 0
2. | Nabavka i montaža u isti okvir sa energetskim utičnicama ,komunikacijskih utičnica
| *utičnica KOM CAT 6 RJ 45 1x8/8 -17653 | kom | 3 |  | 0
| *modul CAT 6 8/8 za UTP cat. 6 | kom | 3 |  | 0
| *slijepi poklopac | kom | 3 |  | 0
4. | Ranžiranje instalacije u komunikacijskom razdjelniku i | paušal. | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje i puštanje u rad instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. KABELSKA RTV
1. | Nabavka i montaža u zid antenskog ormara AO izrađenog od termoplastičnog lima sa vratima i bravom u koji se smješta oprema kabelskog operatera | kom | 1 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja u zid u zajednički okvir sa energetskim utičnicama, utičnice za TV RD konačna 17885 | kom | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje i puštanje TV i radio instalacije u rad | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. UPS
1. | Dobava , ugradnja i spajanje UPS uređaja snage 5kVA/4,8kW.Nominalna autonomija 15min. Tehničke karakteristike prema sljedećem:
snaga 5KVA/4,8kW
ulazni napon: 1x230V
ulazni PF: 0,99
ulazni THDi:<2%/5%
ulazna frekvencija; 50/60Hz+/-10%
izlazni napon: 230V
izlazna frekvencija; 50/60Hz
izlazni THD:<3%
preopterećenje: 0-40°C
dozvoljena vlažnost: manja od 95%
vanjska, zidna besprekidna bypass sklopka
sučelje za daljinski isklop u nuždi , TIS-MUC
temp.kompenzirani punjač baterija/agregatska blokada
moguć.naknadnog paralelnog rada
SNMP/WEB adapter sa softverom
uključiti sve spajajuće dijelove, upute za rukovanje , te certifikate o sigurnosti u radu i Rf sigurnosti.
| tip EATON-POWERWARE ili ekvivalent | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - ELEKTRO INSTALACIJE
1. | Rasvjeta i panik rasvjeta |  |  | 0
2. | Elektromotorni razvod i utičnice |  |  | 0
3. | Vatrodojava |  |  | 0
4. | Komunikacijske instalacije-LAN |  |  | 0
5. | Kabekska RTV |  |  | 0
6. | UPS |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
2. TROŠKOVNIK RADOVA - VODOVOD I KANALIZACIJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. SANITARNI UREĐAJI
1. | Nabava, transport i montaža WC konzolne školjke od fajansa klase I sa plastičnim poklopcem i sjedalom te ugradbenim vodokotlićem. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke. | kom | 8 |  | 0
2. | Nabavka, transport i montaža umivaonika od fajansa I klase kompletiran sa jednoručnom armaturom i sifonom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| umivaonik 500/400 m | kom | 7 |  | 0
| jednoručna armatura za umivaonik (mješaljka) | kom | 7 |  | 0
6. | Nabava, transport i montaža tuš kade za kupanje sa jednoručnom armaturom za tuš kadu sa pokretnom konzolom, te izlivnom garniturom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| tuš kada (sa kabinom) kvadratna dim. 900/900 mm | kom | 5 |  | 0
| armatura za tuš kadu | kom | 5 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA ZGRADA ZA POSJETE
1. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
UKUPNA REKAPITULACIJA - ZGRADA ZA POSJETE
1. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
5. TROŠKOVNIK RADOVA - ZGRADA KONTROLE ULAZA POLUOTVORENOG TIPA
1.PREDMJER RADOVA - ELEKTRO INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. RASVJETA I PANIK RASVJETA
1. | Nabavka i montaža na strop ili na zid svjetiljki tip kao ili ekvivalent:
| * nadgradna svjetiljka Led, max.11W, 4000K, min 1215lm, CRI>80, zadržavanje svjetlosnog toka min L70B50, integrirani prekidač on/off, dim. 573x36x28 mm. | kom | 1 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.33W, 4000K, min.3600lm,109lm/W, CRI>80, IP43, anti vandal IK06, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.95, UGR<19, ENEC certifikat, fotobiološki rizik RG0. | kom | 13 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.18W,4000K, min.1930 lm, CRI 83, IP65, anti vandal IK07, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.9. | kom | 3 |  | 0
| *panik svjetiljka nadgradna sa piktogramom, LED 6W, 3h autonomija. | kom | 2 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja u zid prekidača kao tip MODUL "MANDEKS" ili ekvivalent:
| * nosač 3M | kom | 1 |  | 0
| * nosač 2M | kom | 4 |  | 0
| * nosač 1M | kom | 1 |  | 0
| * okvir 3M | kom | 1 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 4 |  | 0
| * okvir 1M | kom | 1 |  | 0
| * prekidač obični 15222 | kom | 8 |  | 0
| * prekidač izmjenični 15223 | kom | 4 |  | 0
4. | Nabavka i montaža na strop detektora pokreta(120 stupnjeva) | kom | 3 |  | 0
5. | Sitni montažni materijal |  | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. ELEKTROMOTORNI RAZVOD I UTIČNICE
1. | Nabavka i ugradnja u zid utičnica šuko kao tip MODUL - ”MANDEKS” ili ekvivalent
| *nosač 7M | kom | 6 |  | 0
| * nosač 2M | kom | 11 |  | 0
| *okvir 7M | kom | 6 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 11 |  | 0
| *slijepi poklopac | kom | 6 |  | 0
| * utičnica "šuko“ -bijela(agregat) | kom | 17 |  | 0
| *utičnica "šuko" -zelena(UPS) | kom | 6 |  | 0
5. | Nabavka i montaža na radni stol nadžbuknog kućišta NO CUBO IP 20 4M u koje se ugrađuje svjetleće tipkalo sa povratom-zeleno(3 kom.) . Komplet kućište i tipakla | kom | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja u vreta el. brave 12V | kom | 1 |  | 0
8. | Sitni montažni materijal | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. VATRODOJAVA
1. | Isporuka i montaža modularne mikroprocesorske vatrodojavne centrale sljedećih karakteristika:
- standardni alfanumerički LCD display za kontrolu stanja sistema, upravljanje i vođenje dijaloga
- jedna analogno adresne petlje od min. 256 javljača, svaki od elermenata na petlji može biti u posebnoj zoni, na petlju se mogu priključivati i adresibilni alarmni uređaji (sirene i sl.)
- sa mrežnom karticom za umrežavanje sa drugim centralama
- 2 izlaza za daljinski prenos (alarm i greška), 30VDC-1A
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A za sirene
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A (RT alarm, RT fault)
- 12 programabilnih ulaza/izlaza
- rezervno napajanje za 24 časovni neprekidni rad u slučaju nestanka električne energije 12V/30Ah
- 2000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 85/265VAC, 50Hz
- 1000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 115/230VAC, 50Hz
- dimenzije (ŠxVxD) 430x796x160mm
- kućište u zaštiti IP30
- automatsko prebacivanje ljeto/zima
- potpuno slobodno programabilne sve vremenske i ostale (ulazno/izlazne) funkcije centrale (npr uljučenje sirena nakon 3 min, isključenje jednog klima sistema nakon 30 sec a ostalih nakon 3 minute i dr.)
- mogućnost uvezivanja do 32 centrale, spajane na BIS (Building Integration System) preko OPC servera
| tip kao BOSCH FPA-5000 ili ekvivalent | kmpl. | 1 |  | 0
2. | Isporuka optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara sa mogućnošću slanja standardnog i signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta sa podnožjem za instalaciju, radna temperatura -20°C - 65°C, visina montaže max.16m, napajanje 15 do 33V DC, 0,55mA, tip kao BOSCH FAP-O 425 ili ekvivalent | kom | 6 |  | 0
3. | Isporuka natpisne pločice za automatski detektor požara tip kao BOSCH TP4 400 ili ekvivalent | kom | 6 |  | 0
4. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem, sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za montažu u suhe i čiste prostore, IP54, u kućištu, radna temperatura -25°C - 70°C, napajanje 15 do 33 VDC, tip kao BOSCH FMC-210-DM-G-R ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
5. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem , sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za vanjsku montažu , IP67, u kućištu,radna temperatura -25°C - 70°C, napajanje 15 do 33 VDC, tip kao BOSCH FMC-210-DM-H-R ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
6. | Isporuka i montaža adresibilne sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, 112 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP65,radna temperatura -25°C - 70°C,napajanje 15 do 33 VDC tip kao BOSCH ROLP-R-LX-W-RF ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
7. | Isporuka i montaža adresibilne bljeskalice za sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, frekvencija bljeskanja 1Hz crvene boje, vrsta i jačina tona podesivi, u zaštiti IP42 tip kao BOSCH FNS-420-R-LSN ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
8. | Isporuka i montaža vanjske sirene sa bljeskalicom bez dodatnog izvora napajanja, 110 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP54 tip kao BOSCH FNM-320LED-SRD ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
11. | Sitni nespecificirani materijal i pribor | pauš. | 1 |  | 0
12. | Spajanje kablova na strani vatrodojavne centrale, postavljanje javljača požara u pripremljena podnožja sa uvrtačem na visine do 12m, konfigurisanje sistema, programiranej centrale, parametriranje automatskih javljača požara na početne uslove, unos korisničkih tekstova, ispitivanje sistema, obuka osoblja korisnika, izdavanje zapisnika, garancije i uputstva za upotrebu na domaćem jeziku | pauš. | 1 |  | 0
13. | Prvo ispitivanje sistema vatrodojave od strane nadležne institucije sa izdavanjem zapisnika o ispitivanju i Atesta na sistem | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - LAN
1. | Nabavka i montaža stojećeg komunikacijskog razdjelnika
KO ,kao tip Schrack DS 326080 (600x800x1300) mm ili ekvivalent
u kome je smještena oprema kao SCHRACK:
* pach panel Schrack, tip HSER0240GF s modulom cat.6
| 8/8 (24 kom) Schrack ili ekvivalent, komplet | kom | 3
| *Cisco Business 350-12XS Managed Switch | kom | 1
| *SNTC-8X5XNBD Cisco Business 350-12XS Managed Switch | kom | 1
| *CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ | kom | 1
| *SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x10G SF | kom | 1
| * CBS350 Managed -port GE, 4x10G SFP+ | kom | 3
| *SNTC-8X5XNBD CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+ | kom | 3
| *tel.prespojni panel 25xRJ45 ISDN Schrack, tip HSERU50IGF | kom | 1
| *optički razdjelnik 24xSC MM 50/125 komplet | kom | 1
*optički prespojni kabel duplex LC/SC 50/125 µm Schrack,
| tip HLP25LC02F | kom | 2
| *prespojni kabel UTP cat. 6 , tip H6USG02K0S | kom | 27
| *napojna letva, Schrack tip IU070107-B | kom | 1
| *ventilator s termostatom DLT 2480 | kom | 1
| *podnožje, bočne stranice u paru D=800 tip DSOT1280 | kom | 1
| *podnožje, perforirana stranica Š=800 tip DSOF1261 | kom | 1
| *podnožje, stranica s uvodom kabela Š=800 tip DSOF1282 | kom | 1
| *vodilica za kabele s pet velikih prstena tip DBK14805 | kom | 10
| *vodilica kabela tip DBKO8080 | kom | 10
| *polucilindar s ključem tip DV900333 | kom | 1
| Sve ukupno | kom | 1 |  | 0
Telefonska centrala
2. | 200 concurrent calls - Up to 8 bridges, up to 64 simultaneous conference attendees - Analog Telephone FXS Ports: 2 RJ11 ports (both with lifeline capability in case of power outage) - PSTN Line FXO Ports: 2 RJ11 ports (both with lifeline capability in case of power outage) - T1/E1/J1 Interface: 1 RJ45 port - Network Interfaces: Dual Gigabit ports (switched or routed) with PoE+ - Built-in Call Detail Records (CDR) for tracking phone usage by line, date, etc. - Supports up to a 5-level IVR (Interactive Voice Response) - Built-in call recording server; recordings accessed via web user interface - Supports any SIP video endpoint that using the H.264, H.263 and H.263+ codecs - Integrated LDAP and XML phonebooks, flexible dial plan - NAT Router: Yes (user configurable) - Voice and Fax Codecs: G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38 - Video Codecs: H.264, H.263, H263+ - Network Protocols: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP - Media Encryption: SRTP, TLS, HTTPS, SSH - Multi-Language Support - Call Center: Multiple configurable call queues, automatic call distribution (ACD) based on agent skills/availability/ work-load, in-queue announcement - Call Features: Call park, call forward, call transfer, DND, DISA, ring group, pickup group, blacklist, paging/intercom etc. | kom | 1 |  | 0
3. | Nabavka i montaža u isti okvir sa energetskim utičnicama ,komunikacijskih utičnica
| *utičnica KOM CAT 6 RJ 45 1x8/8 -17653 | kom | 6 |  | 0
| *modul CAT 6 8/8 za UTP cat. 6 | kom | 6 |  | 0
| *slijepi poklopac | kom | 3 |  | 0
4. | Ranžiranje instalacije u komunikacijskom razdjelniku i | paušal. | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje i puštanje u rad instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. KABELSKA RTV
1. | Nabavka i montaža u zid antenskog ormara AO izrađenog od termoplastičnog lima sa vratima i bravom u koji se smješta oprema kabelskog operatera | kom | 1 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja u zid u zajednički okvir sa energetskim utičnicama, utičnice za TV RD konačna 17885 | kom | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje i puštanje TV i radio instalacije u rad | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. UPS
1. | Dobava , ugradnja i spajanje UPS uređaja snage 10kVA/10kW.Nominalna autonomija 15min. Tehničke karakteristike prema sljedećem:
snaga 10KVA/10kW
ulazni napon: 3x323-456V
ulazni PF: 0,99
ulazni THDi:<2%/5%
ulazna frekvencija; 50/60Hz+/-10%
izlazni napon: 230V
izlazna frekvencija; 50/60Hz
izlazni THD:<3%
preopterećenje: 0-40°C
dozvoljena vlažnost: manja od 95%
vanjska, zidna besprekidna bypass sklopka
sučelje za daljinski isklop u nuždi , TIS-MUC
temp.kompenzirani punjač baterija/agregatska blokada
moguć.naknadnog paralelnog rada
SNMP/WEB adapter sa softverom
uključiti sve spajajuće dijelove, upute za rukovanje , te certifikate o sigurnosti u radu i Rf sigurnosti.
| tip kao EATON-POWERWARE ili ekvivalent | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | REKAPITULACIJA - ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | Ukupno
1. | Rasvjeta i panik rasvjeta |  |  |  | 0
2. | Elektromotorni razvod i utičnice |  |  |  | 0
3. | Vatrodojava |  |  |  | 0
4. | Komunikacijske instalacije - LAN |  |  |  | 0
5. | Kabelska RTV |  |  |  | 0
6. | UPS |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
2.PREDMJER RADOVA - VODOVOD I KANALIZACIJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. SANITARNI UREĐAJI
1. | Nabava, transport i montaža WC konzolne školjke od fajansa klase I sa plastičnim poklopcem i sjedalom te ugradbenim vodokotlićem. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke. | kom | 1 |  | 0
2. | Nabavka, transport i montaža umivaonika od fajansa I klase kompletiran sa jednoručnom armaturom i sifonom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| umivaonik 500/400 m | kom | 1 |  | 0
| jednoručna armatura za umivaonik (mješaljka) | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA ZGARDA KONTROLE ULAZA POLUOTVORENOG ZATVORA
1. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
3.PREDMJER RADOVA - STROJARSKE INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. INSTALACIJA DIZALICE TOPLINE
1. | Nabavka i ugradnja dizalice topline sa vodom hlađenim kondezatorom. Uređaj je samonoseće konstrukcije na kojoj su ugrađeni svi elementi potrebni za rad. |  |  |  | 0
| proizvod kao "JOHNSON CONTROLS YORK" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: YMWA-HP 0025 |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike: |  |  |  | 0
| kapacitet hlađenja pri uvjetima: voda kondezator 30/35°C; voda isparivač 7/12°C |  |  |  | 0
| Qhl=26 kW |  |  |  | 0
| EER=4,47 |  |  |  | 0
| kapacitet grijanja pri uvjetima: voda kondenzator 45/40°C; voda isparivač 10/7°C |  |  |  | 0
| Qgr=28,9 kW |  |  |  | 0
| COP=3,85 |  |  |  | 0
| SCOP=5,4 |  |  |  | 0
| kapacitet hlađenja pri uvjetima: voda kondezator 17/25°C; voda isparivač 7/12°C |  |  |  | 0
| Qhl=29 kW |  |  |  | 0
| EER=6,04 |  |  |  | 0
| kapacitet grijanja pri uvjetima: voda kondenzator 45/40°C; voda isparivač 11/6°C |  |  |  | 0
| Qgr=28 kW |  |  |  | 0
| COP=3,88 |  |  |  | 0
| broj kompresora (scroll): 1 |  |  |  | 0
| vrsta izmjenjivača: pločasti |  |  |  | 0
| rashladno sredstvo R410A |  |  |  | 0
| Uređaj isporučiti sa sljedećim opcijama: |  |  |  | 0
| daljinski upravljač |  |  |  | 0
| kit za kontrolu kondenzacije |  |  |  | 0
| elektronski ekspanzijski ventil |  |  |  | 0
| low noise |  |  |  | 0
| soft start |  |  |  | 0
| antivibracioni opružni nosači |  |  |  | 0
| BMS integracijski kit |  |  |  | 0
| Kompletan uređaj je tvornički napunjen rashladnim sredstvom, ispitan i spreman za ugradnju na građevinu. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja flow switcha (automatika za zaštitu dizalice topline) proizvod kao: "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | kom | 2 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja antivibracionog spoja za cijevi NP16 |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 4 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja lijevano željeznih ventila sa prirubnicom, kontra-prirubnicom, vijcima, maticama, i brtvama, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 1 |  | 0
| NO32 | kom | 5 |  | 0
| NO50 | kom | 10 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoće sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja balansirajućeg ventila sa kosim vretenom za uravnotežavanje cijevne mreže NP 16 uključivo sa svim potrebnim spojnim materijalom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "IMI Hydronics" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip STAD |  |  |  | 0
| NO50 | kom | 1 |  | 0
7. | Nabavka i ugradnja regulacionih ventila za upravljanje motornim pogonom uključivo sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama |  |  |  | 0
| proizvod kao: "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| troputi ventili |  |  |  | 0
| VXF53.50-40 | kom | 1 |  | 0
| prolazni ventili |  |  |  | 0
| VVG41.25 | kom | 1 |  | 0
| VVF53.50-40 | kom | 6 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja motornih pogona za upravljanje regulacijskim ventilima |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| pogon 0-10V SKB62 | kom | 8 |  | 0
9. | Nabavka i ugradnja tlačno neovisnog samobalansirajućeg ventila sa motornim pogonom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "DANFOSS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| ventil AB-QM DN40 | kom | 1 |  | 0
| pogon AME 435 24V | kom | 1 |  | 0
10. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 40-120F; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 5 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 8,5 |  |  |  | 0
11. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 2 |  | 0
| NO32 | kom | 4 |  | 0
| NO40 | kom | 1 |  | 0
| NO50 | kom | 19 |  | 0
12. | Nabavka i ugradnja odzračne posude volumena V=5 lit, sa automatskim odzračnim ventilima R 3/8“, cijevi DN15 (21,3x2,0) duljine 3 m sa ispusnom slavinom R ½“ | kom | 6 |  | 0
13. | Nabavka i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2440 i DIN 2448 sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO50 | m | 36 |  | 0
14. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda |  | 0.5 |  | 0
15. | Čišćenje te bojenje cijevne mreže temeljnom bojom, dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj | m2 | 8 |  | 0
16. | Nabavka i ugradnja paronepropusne negorive toplinske izolacije razvoda za fan coile |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMACELL" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ARMAFLEX AC |  |  |  | 0
| Ø60x13 | m | 36 |  | 0
17. | Nabavka i ugradnja termometara sa skalom 0 - 100° C i mesinganom čahurom | kom | 8 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja manometara sa skalom 0 – 6 bar i kontrolnom trokrakom slavinom | kom | 9 |  | 0
19. | Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15 | kom | 17 |  | 0
20. | Nabavka i ugradnja membranske rastezne posude |  |  |  | 0
| V=25 l; Pmax=3 bar | kom | 1 |  | 0
21. | Nabavka i ugradnja sigurnosnog ventila sa oprugom |  |  |  | 0
| NO15; Pmax=3 bar | kom | 1 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja kugla ventila za ekspanzijsku posudu sa ispusnom slavinom |  |  |  | 0
| proizvod kao "Caleffi", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: 5580 | kom | 1 |  | 0
23. | Dodatna toplinska izolacija cjevovoda – mineralna vuna debljine 50 mm u završnoj oblozi od Al lima debljine 0,8 mm | m2 | 24 |  | 0
24. | Nabavka i ugradnja rastavljivog pločastog izmjenjivača topline voda-voda. Uz izmjenjivač isporučiti i konstrukciju – nosač ploča za olakšano rastavljanje i čišćenje izmjenjivača. |  |  |  | 0
| Uz izmjenjivač isporučiti i toplinsku izolaciju. |  |  |  | 0
| proizvod kao: "Danfoss Sondex“ ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip: S31A-DG10-37-TMTL99 |  |  |  | 0
| materijal ploča: AISI 316 (nehrđajući čelik) |  |  |  | 0
| debljina stjenke 0.5 mm |  |  |  | 0
| temperature primar 12/7°C |  |  |  | 0
| temperature sekundar 6/11°C |  |  |  | 0
| dp= cca 15 kPa |  |  |  | 0
| kapacitet: 50 kW | kom | 1 |  | 0
25. | Nabavka i ugradnja kade za prikupljanje kondenzata ispod izmjenjivača topline izrađene od čeličnog lima debljine min. 2 mm u zavarenoj izvedbi. Kada antikorozivno zaštićena temeljnom bojom, dvostrukim premazom te završnim luxal lakom, izvedena s blagim nagibom prema odvodu u najnižoj točki. Visina bočnih zidova min. 10 cm. U stavku uključiti i PP-R cijev Ø32 do najbližeg slivnika. (cijev izvesti u podu) |  |  |  | 0
| Dimenzije (DxŠ) [mm]: |  |  |  | 0
| 750x350 | kom | 1 |  | 0
26. | Nabavka i ugradnja konstrukcije za samostalno postavljanje pločastog izmjenjivača topline od pravokutnih čeličnih profila dimenzije 60x40x3 mm. Konstrukcija antikorozivno zaštićena temeljnom bojom, dvostrukim premazom te završnim luxal lakom. | kg | 60 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja ciklonskog predfiltera, odvajača mulja iz bušotinske vode |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMAS", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| HYDROCYCLONE 2", NO50 | kom | 1 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja magnetnog ventila s pogonom, za ispust iz separatora. |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMAS", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| RE7120024 | kom | 1 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja plastičnog disk filtera |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMAS", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MF50-L | kom | 1 |  | 0
28. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
29. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
30. | Servisno puštanje dizalice topline u pogon od strane ovlaštenog servisera | komplet | 1 |  | 0
31. | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom | komplet | 1 |  | 0
32. | Punjenje instalacije glikolom za zaštitu protiv zamrzavanja |  |  |  | 0
| propilen glikol | l | 310 |  | 0
33. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| dizalica topline kom 1 |  |  |  | 0
| cirkulacijske crpke kom 1 |  |  |  | 0
| pogoni troputih/prolaznih ventila kom 8 |  |  |  | 0
| pogoni prolaznih/tlačno neovisnih samobalansirajućih ventila kom 1 |  |  |  | 0
|  | kompet | 1 |  | 0
34. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. STROJARNICA
1. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 40-120F; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 5,1 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 7 |  |  |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 32-120; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 4,1 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 7 |  |  |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja visokoučinkovite elektronske cirkulacijske crpke s ugrađenim frekventnim regulatorom koji omogućava prilagodbu učinka crpke prema stvarnim zahtjevima sustava. Željenu visinu dobave može se podesiti na regulacijskoj ploči crpke. Crpka ima funkciju ograničavanja snage koja ju štiti od preopterećenja. Crpka sadrži radio uređaj za udaljenu kontrolu. Crpka može komunicirati sa drugim crpkama istog tipa preko ugrađenog radija. Regulacijske funkcije: -autoadapt -flowadapt -proporcionalni tlak -konstantni tlak -konstantna ili diferencijalna temperatura -konstantna krivulja. Proizvod kao „Grundfos“, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| MAGNA3 25-80; 1x230V | kom | 1 |  | 0
| protok [m3/h]: 0,9 |  |  |  | 0
| visina dobave [m]: 5 |  |  |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja lijevano željeznih ventila sa prirubnicom, kontra-prirubnicom, vijcima, maticama, i brtvama, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 2 |  | 0
| NO50 | kom | 4 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoće sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvama, komplet NP16 |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 1 |  | 0
| NO50 | kom | 2 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja balansirajućeg ventila sa kosim vretenom za uravnotežavanje cijevne mreže NP 16 uključivo sa svim potrebnim spojnim materijalom |  |  |  | 0
| proizvod kao: "IMI Hydronics" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip STAD |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 1 |  | 0
| NO50 | kom | 2 |  | 0
7. | Izolacija cijevne armature i cirkulacijskih crpki izolacijom s parnom branom kao proizvod Armaflex AC nominalne debljine 13 mm u ploči uključivo ljepilo i samoljepiva traka. Za armaturu i crpke slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 5 |  | 0
| NO32 | kom | 1 |  | 0
| NO40 | kom | 1 |  | 0
| NO50 | kom | 8 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja odzračne posude volumena V=5 lit, sa automatskim odzračnim ventilima R 3/8“, cijevi DN15 (21,3x2,0) duljine 3 m sa ispusnom slavinom R ½“ | kom | 4 |  | 0
9. | Nabavka i ugradnja crne čelične bešavne cijevi prema DIN 2440 i DIN 2448 dimenzija |  |  |  | 0
| NO50 | m | 20 |  | 0
10. | Nabavka i ugradnja bakrenih cijevi prema EN 1057 sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| Ø28 | m | 12 |  | 0
11. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda |  | 0.5 |  | 0
12. | Čišćenje i miniziranje čeličnih cijevi temeljnom bojom i dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj | m2 | 5 |  | 0
13. | Nabavka i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda tople / hladne vode debljine ovisno o promjeru cijevi sa parnom branom |  |  |  | 0
| proizvod kao "ARMACELL" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip ARMAFLEX AC |  |  |  | 0
| Ø60x13 | m | 20 |  | 0
| Ø28x9 | m | 12 |  | 0
14. | Nabavka i ugradnja termometra u mesinganoj čauri 0-120oC | kom | 4 |  | 0
15. | Nabavka i ugradnja manometara sa skalom 0 – 6 bar i kontrolnom trokrakom slavinom | kom | 4 |  | 0
16. | Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje instalacije NO15 | kom | 6 |  | 0
17. | Nabavka i ugradnja membranske rastezne posude |  |  |  | 0
| V=50 L pmax=3 bara | kom | 1 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja sigurnosnog ventila |  |  |  | 0
| NO15 p=3 bar | kom | 1 |  | 0
19. | Nabavka i ugradnja kugla ventila za ekspanzijsku posudu sa ispusnom slavinom |  |  |  | 0
| proizvod kao "Caleffi", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: 5580 | kom | 1 |  | 0
20. | Dodatna toplinska izolacija cjevovoda – mineralna vuna debljine 50 mm u završnoj oblozi od Al lima debljine 0,8 mm | m2 | 20 |  | 0
21. | Nabavka i ugradnja inercijskog spremnika (pufera) tople i hladne vode izoliranog paronepropusnom izolacijom Armaflex AC d=19 mm i mineralnom vunom d=50 mm sa omotom od Al lima d=0.8 mm. |  |  |  | 0
| V=600 l | kom | 1 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja fiksne žaluzine |  |  |  | 0
| proizvod kao "KLIMAOPREMA" Samobor, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| AFŽM 497x297 | kom | 2 |  | 0
23. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
24. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
25. | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom | komplet | 1 |  | 0
26. | Nabavka i ugradnja opreme u polju automatske regulacije vezane za sustav STROJARNICE |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Kompaktni regulator PXC7.E400L kom 1 |  |  |  | 0
| Upravljačka jedinica PXM50.E kom 1 |  |  |  | 0
| Konekcijski kabel PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
| Modul za proširenje napajanja TXS1.EF10 kom 1 |  |  |  | 0
| Modul digitalnih ulaza TXM1.16D kom 1 |  |  |  | 0
| Modul univerzalnih ulaza/izlaza TXM1.8U kom 1 |  |  |  | 0
| Modul relejnih izlaza TXM1.6R kom 1 |  |  |  | 0
| Osjetnik tlaka vode QBE2002.P10 kom 2 |  |  |  | 0
| Uronski osjetnik temperature QAE2120.015 kom 8 |  |  |  | 0
| Zaštitna čahura ALT-SS150 kom 8 |  |  |  | 0
| Osjetnik vanjske temperature QAC22 kom 1 |  |  |  | 0
| Nalijegajući osjetnik QAD22 kom 4 |  |  |  | 0
| Transformator SEM62.2 kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
27. | Elektrokomandni ormar strojarnice (EOS) namjenjen je za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja u strojarnici. Elektrokomandni ormari su zidne/samostojeći izvedbe u zaštiti IP65, boja RAL 7032. |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. |  |  |  | 0
| Elektrokomandni ormari moraju imati ugrađenu servisnu utičnicu 230 V za PC, rasvjetu, ventilaciju polja sa filterima i termostat. |  |  |  | 0
| Glavna sklopka je AS sklopka sa prekostrujnom i termičkom zaštitom te daljinskim isklopnikom. |  |  |  | 0
| Elektromotorni potrošači i vodovi moraju biti zaštićeni motornim zaštitnim sklopkama te osiguračima odgovarajućeg područja. |  |  |  | 0
| Pomoćni kontakti i kontaktni releja proslijeđuju statuse uređaja (rad - kvar) na DDC regulatore. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja uređaja mora biti prikazana na vratima ormara pomoću bikolomih dioda. |  |  |  | 0
| Svi elementi ugrađeni u elektrokomandni ormar moraju imati oznake iz strujne sheme. Napajanje el. komandnih ormara je iz mreže i agregata. |  |  |  | 0
| Agregatsko napajanje treba biti izdvojeno i prepoznatljivo obilježeno. Elektrokomandni ormari se isporučuju kompletno ožičeni i ispitani sa priloženim shemama izvedenog stanja. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
28. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| cirkulacijske crpke kom 3 |  |  |  | 0
| oprema u polju strojarnice kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
29. | Pripremno završni radovi te transportno-manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. INSTALACIJA FAN COILA
1. | Nabavka i ugradnja stropnih horizontalnih fan-coil uređaja za spajanje na dvocijevni sustav sa ukrasnom maskom. Uređaj je predviđen za rad sa recirkulirajućim zrakom. Uređaj isporučiti komplet sa: |  |  |  | 0
| pomoćnom okapnicom |  |  |  | 0
| prednjom rešetkom |  |  |  | 0
| proizvod kao “JOHNSON CONTROLS YORK” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Tehničke karakteristike ventilokonvektora: |  |  |  | 0
| medij: voda |  |  |  | 0
temperatura medija: 45/40°C - 7/12°C
| temperatura zraka prostora zimi: 20°C |  |  |  | 0
| temperatura zraka prostora ljeti: 26°C |  |  |  | 0
| YFCN 440HC | kom | 1 |  | 0
| protok zraka: 265 / 335 / 485 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1,7 / 2,1 / 2,8 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 1,8 / 2,3 / 3,2 kW |  |  |  | 0
| YFCN 540HC | kom | 2 |  | 0
| protok zraka: 315 / 495 / 650 m3/h |  |  |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2,0 / 3,0 / 3,7 kW |  |  |  | 0
| ogrijevni učin: 2,1 / 3,2 / 4,0 kW |  |  |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja priključne armature za dvocijevne ventilatorske konvektore koju čine zatvarajući ventil na polaznom vodu i prigušni ventil na povratnom vodu komplet sa fleksibilnim vezama te ostalim spojnim komadima |  |  |  | 0
| fleksibilni priključak NO15 | kom | 6 |  | 0
| leptir kugla slavina NO15 | kom | 3 |  | 0
| prigušnica NO15 | kom | 3 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja tlačno neovisnog balans i regulacijskog ventila koji se sastoji od linearnog regulacijskog ventila i integriranog membranskog regulatora tlaka koji je istovremeno i automatski ograničavač protoka za ventilo-konvektore |  |  |  | 0
| proizvod kao "JOHNSON CONTROLS YORK", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| VP100AAG - NO15 | kom | 3 |  | 0
| pogon VA-7482-1001 | kom | 3 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja plastične cijevi Ø 16 za spoj okapnice fan coila i razvoda odvoda kondenzata uključujući probne pričvrsne obujmice | kom | 3 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja kompaktnog regulatora za nadzor i upravljanje dvocjevnim/četverocijevnim ventilokonvektorima sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| 1DI(digitalni ulaz), 2 UI(univerzalni ulazi), 3RO(relejni izlazi), 3AO(analogni izlazi) |  |  |  | 0
| 230V / 50Hz |  |  |  | 0
| BACnet/IP komunikacija |  |  |  | 0
| KNX PL-link bus za spajanje osjetnika, aktuatora i upravljačkih jedinica |  |  |  | 0
| Ugrađen Ethernet switch sa 2 porta |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" DXR2.E09-101A ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 3 |  | 0
6. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
7. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
8. | Ispitivanje instalacije odvoda kondenzata na nepropusnost i ispravan pad prema odvodnom mjestu | komplet | 1 |  | 0
9. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| fan coil kom 3 |  |  |  | 0
| termostati fancoila kom 3 |  |  |  | 0
| pogoni tlačno neovisnih ventila kom 3 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
10. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. VENTILACIJA
6. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| ventilatora | kom | 1 |  | 0
8. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušalno | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV
NAPOMENA: Računalo za CNUS se nalazi u troškovniku zgrade kontrole glavnog ulaza.
1. | USLUGE NA NIVOU OPREME U POLJU
| Kontrola montiranih perifernih elemenata automatike s postavljanjem željenih parametara na on/off elementima, kontrola montiranih cijevnih elemenata na unaprijed pripremljenu instalaciju s kontrolom tipa i položaja ventila i orjentacije grana ventila, pojedinačna kontrola funkcije svih montiranih elemenata automatike |  |  |  | 0
| Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike u polju i upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom |  |  |  | 0
| Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog razvoda |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | USLUGE NA NIVOU DDC PODSTANICA |  |  |  | 0
| Programiranje DDC regulatora za osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po specifikaciji strojarskog i električnog projekta i svih pratećih instalacija obuhvaćenih projektom centralnog nadzorno-upravljačkog sustava na nivou podstanice |  |  |  | 0
| Izrada tehničke dokumentacije izvedene instalacije DDC podstanice, isporuka listinga aplikativnog DDC softwarea, isporuka tehničke dokumentacije za svaki pojedinačni element automatike DDC podstanice |  |  |  | 0
| Ispitivanje signala uz prisustvo izvođača strojarskih i elektro radova |  |  |  | 0
| Obuka osoblja korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike DDC podstanice |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
| USLUGE NA NIVOU CENTRALNOG NADZORNO-UPRAVLJAČKOG SUSTAVA |  |  |  | 0
0
3. | Izrada baze podataka, grafičkih prezentacija, vremenskih programa uključenja i isključenja, servisnih protokola, historijskih funkcija djelovanja, alarmnih protokola i veza s tehnološkim sustavima trećeg isporučitelja, na CNUS-u za omogućavanje nadzora i |  |  |  | 0
| Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike CNUS-a i rad na računalu, upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom |  |  |  | 0
| Radovi pri puštanju instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s ostalim djelovima instalacije centralnog nadzora i upravljanja i elektrokomandnog djela instalacije |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja kompaktnog regulatora za nadzor i upravljanje dvocjevnim ventilokonvektorima sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| 1DI (digitalni ulaz), 2 UI (univerzalni ulazi), 3RO (relejni izlazi), 3AO(analogni izlazi) |  |  |  | 0
| 230V / 50Hz |  |  |  | 0
| BACnet/IP komunikacija |  |  |  | 0
| KNX PL-link bus za spajanje osjetnika, aktuatora i upravljačkih jedinica |  |  |  | 0
| Ugrađen Ethernet switch sa 2 porta |  |  |  | 0
| Sobni regulator RXB21.1/FC10 kom 3 |  |  |  | 0
| Sobna upravljačka jedinica QAX34.3 kom 3 |  |  |  | 0
| Trokraki ventil VMP47.15-2.5 kom 3 |  |  |  | 0
| Elektromotorni pogon ventila SSP81 kom 3 |  |  |  | 0
| Fitting ALG142 kom 6 |  |  |  | 0
| Zaštitni poklopac za redne stezaljke RXZ20.1 kom 6 |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača | komplet | 1 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja opreme u polju vezane za sustav integracije ventilokonvektora u CNUS, |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| Integracijski kontroler PXC001-E.D kom 1 |  |  |  | 0
| Linijski poveznik N140/13 kom 1 |  |  |  | 0
| Modul napajanja N125/22 kom 1 |  |  |  | 0
| Upravljačka jedinica PXM30E kom 1 |  |  |  | 0
| Konekcijski kabel PXA-C1 kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja elektro upravljačkog razvodnog ormara elektromotornih pogona EOIV za sustav integracije ventilokonvektora u CNUS. Elektro upravljački ormar elektromotornih pogona (EMP) je namijenjen za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja EMP strojarskih instalacija. Elektrokomandni ormar je izveden u zaštiti IP54, boja RAL 7032. |  |  |  | 0
| Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (zaštitni prekidači, bimetali, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke, transformatori). |  |  |  | 0
| Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. |  |  |  | 0
| Signalizacija stanja elektromotornih pogona te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru, te pomoću dvobojnih LED dioda. |  |  |  | 0
| Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti zaštićeni od slučajnog dodira. Kućište ormara i vrata moraju biti spojeni na zaštitnu sabirnicu. Svi elementi ugrađeni u elektro upravljački ormar moraju imati oznake iz elektro sheme. Ormar se napaja preko glavnog elektro razdjelnika. |  |  |  | 0
| Elektro upravljački ormar se isporučuje ispitani i atestiran od strane ovlaštene institucije, sa priloženim shemama izvedenog stanja i dispozicijom opreme u ormaru. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. OPĆE STAVKE
1. | Topla proba te balansiranje sustava grijanja | paušal | 1 |  | 0
2. | Prijevoz materijala i alata na gradilište te povrat istog sa gradilišta nakon izvršene ugradnje | paušal | 1 |  | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka | paušal | 1 |  | 0
4. | Izrada pogonskog uputstva sa shemom postrojenja ostakljeno uokvireno, te izrada potrebnih natpisnih pločica | paušal | 1 |  | 0
5. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad | paušal | 1 |  | 0
6. | Natpisne pločice na ugrađenoj opremi, oznake i strelice kretanja medija - izrada prema zahtjevu nadzornog organa | paušal | 1 |  | 0
7. | Predaja atestne i jamstvene dokumentacije, certifikata, te pogonskih uputstava | paušal | 1 |  | 0
8. | Povremeni projektantski nadzor nad izvođenjem instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | REKAPITULACIJA - STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | Ukupno
1. | INSTALACIJA DIZALICE TOPLINE |  |  |  | 0
2. | STROJARNICA |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA FAN COILA |  |  |  | 0
4. | VENTILACIJA SANITARIJA |  |  |  | 0
5. | CENTRALNI NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV |  |  |  | 0
6. | OPĆE STAVKE |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
UKUPNA REKAPITULACIJA - ZGRADA KONTROLE ULAZA POLUOTVORENOG TIPA
1. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
3. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
6. TROŠKOVNIK RADOVA - OBJEKT KONTROLE GLAVNOG ULAZA
1.PREDMJER RADOVA - ELEKTRO INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. RASVJETA I PANIK RASVJETA
1. | Nabavka i montaža na strop ili na zid svjetiljki tip kao ili ekvivalent:
| * nadgradna svjetiljka Led, max.11W, 4000K, min 1215lm, CRI>80, zadržavanje svjetlosnog toka min L70B50, integrirani prekidač on/off, dim. 573x36x28 mm. | kom | 5 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.33W, 4000K, min.3600lm,109lm/W, CRI>80, IP43, anti vandal IK06, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.95, UGR<19, ENEC certifikat, fotobiološki rizik RG0. | kom | 60 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.18W,4000K, min.1930 lm, CRI 83, IP65, anti vandal IK07, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.9. | kom | 35 |  | 0
| * nadgradna svjetiljka Led, max.50W, 4000K, min.7671 lm, CRI>80, IP66, anti vandal IK08, zadržavanje svjetlosnog toka L80B20, faktor snage >0.9. | kom | 1 |  | 0
| *panik svjetiljka nadgradna sa piktogramom, LED 6W, 3h autonomija. | kom | 17 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja u zid prekidača kao tip MODUL "MANDEKS" ili ekvivalent:
| * nosač 7M | kom | 1 |  | 0
| * nosač 2M | kom | 17 |  | 0
| * nosač 1M | kom | 27 |  | 0
| * okvir 7M | kom | 1 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 17 |  | 0
| * okvir 1M | kom | 27 |  | 0
| * prekidač obični 15222 | kom | 44 |  | 0
| * tipkalo luč 15228 | kom | 23 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja na zid jednopolnog prekidača tip kao Fontana Mandeks ili ekvivalent. | kom | 1 |  | 0
5. | Nabavka i montaža na strop detektora pokreta(120 stupnjeva) | kom | 10 |  | 0
6. | Sitni montažni materijal | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. ELEKTROMOTORNI RAZVOD I UTIČNICE
1. | Nabavka i ugradnja u zid i u podu utičnica šuko kao tip MODUL - ”MANDEKS” ili ekvivalent
| * podna kutija 14M | kom | 2 |  | 0
| * nosač 7M | kom | 14 |  | 0
| * nosač 4M | kom | 18 |  | 0
| * nosač 2M | kom | 52 |  | 0
| * okvir 7M | kom | 14 |  | 0
| * okvir 4M | kom | 18 |  | 0
| * okvir 2M | kom | 52 |  | 0
| * slijepi poklopac | kom | 14 |  | 0
| * utičnica "šuko“ -bijela(agregat) | kom | 102 |  | 0
| * utičnica "šuko" -zelena(UPS) | kom | 28 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja na zid šuko priključnice 250V,16A tip kao Fontana Mandeks ili ekvivalent. | kom | 1 |  | 0
6. | Sitni montažni materijal | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. VATRODOJAVA
1. | Isporuka i montaža modularne mikroprocesorske vatrodojavne centrale sljedećih karakteristika:
- standardni alfanumerički LCD display za kontrolu stanja sistema, upravljanje i vođenje dijaloga
- jedna analogno adresne petlje od max 127 javljača, svaki od elermenata na petlji može biti u posebnoj zoni, na petlju se mogu priključivati i adresibilni alarmni uređaji (sirene i sl.)
- sa mrežnom karticom za umrežavanje sa drugim centralama
- 2 izlaza za daljinski prenos (alarm i greška), 30VDC-1A
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A za sirene
- 2 nadzirana izlaza 24VDC/2A (RT alarm, RT fault)
- 12 programabilnih ulaza/izlaza
- rezervno napajanje za 24 časovni neprekidni rad u slučaju nestanka električne energije 12V/30Ah
- 2000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 85/265VAC, 50Hz
- 1000 memorisanih zadnjih događaja u bazi podataka po prioritetima i hronologiji
- napon napajanja 115/230VAC, 50Hz
- dimenzije (ŠxVxD) 430x796x160mm
- kućište u zaštiti IP30
- automatsko prebacivanje ljeto/zima
- potpuno slobodno programabilne sve vremenske i ostale (ulazno/izlazne) funkcije centrale (npr uljučenje sirena nakon 3 min, isključenje jednog klima sistema nakon 30 sec a ostalih nakon 3 minute i dr.)
- mogućnost uvezivanja do 32 centrale, spajane na BIS (Building Integration System) preko OPC servera
| tip kao BOSCH FPA-5000 ili ekvivalent | kmpl. | 1 |  | 0
2. | Isporuka optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara sa mogućnošću slanja standardnog i signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta sa podnožjem za instalaciju tip kao BOSCH FAP-O 420 ili ekvivalent | kom | 27 |  | 0
3. | Isporuka natpisne pločice za automatski detektor požara tip kao BOSCH TP4 400 ili ekvivalent | kom | 27 |  | 0
4. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem , sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za montažu u suhe i čiste prostore, IP44, u kućištu tip kao BOSCH FMC-420RW-GSRRD ili ekvivalent | kom | 4 |  | 0
5. | Isporuka ručnog resetabilnog adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem , sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za vanjsku montažu , IP67, u kućištu tip kao BOSCH FMC-420RW-HSRRD ili ekvivalent | kom | 1
6. | Isporuka i montaža adresibilne sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, 99 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP42 tip kao BOSCH FNM-420-A-BS-RD ili ekvivalent | kom | 2 |  | 0
7. | Isporuka i montaža adresibilne bljeskalice za sirene za rad u vatrodojavnoj petlji, ugrađen izolator petlje u svakom uređaju, bez dodatnog izvora napajanja, frekvencija bljeskanja 1Hz crvene boje, vrsta i jačina tona podesivi, u zaštiti IP42 tip kao BOSCH FNS-420-R-LSN ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
8. | Isporuka i montaža vanjske sirene sa bljeskalicom bez dodatnog izvora napajanja, 110 dB na 1 m, crvene boje, vrsta i jačina tone podesivi, u zaštiti IP54 tip kao BOSCH FNM-320LED-SRD ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
11. | Sitni nespecificirani materijal i pribor | pauš. | 1 |  | 0
12. | Spajanje kablova na strani vatrodojavne centrale, postavljanje javljača požara u pripremljena podnožja sa uvrtačem na visine do 12m, konfigurisanje sistema, programiranej centrale, parametriranje automatskih javljača požara na početne uslove, unos korisničkih tekstova, ispitivanje sistema, obuka osoblja korisnika, izdavanje zapisnika, garancije i uputstva za upotrebu na domaćem jeziku | pauš. | 1 |  | 0
13. | Prvo ispitivanje sistema vatrodojave od strane nadležne institucije sa izdavanjem zapisnika o ispitivanju i Atesta na sistem | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - LAN
1. | Nabavka i montaža stojećeg komunikacijskog razdjelnika
KO ,kao tip Schrack DS 326080 (600x800x1300) mm ili ekvivalent
u kome je smještena oprema kao SCHRACK ili ekvivalent:
* pach panel Schrack, tip HSER0240GF s modulom cat.6
| 8/8 (24 kom) Schrack, komplet | kom | 1
| *switch 24x10/100T+2x1000T+2xSFPHR-GSW 2472, | kom | 1
| *tel.prespojni panel 25xRJ45 ISDN Schrack, tip HSERU50IGF | kom | 1
| *optički razdjelnik 24xSC MM 50/125 komplet | kom | 1
*optički prespojni kabel duplex LC/SC 50/125 µm Schrack,
| tip HLP25LC02F | kom | 2
| *prespojni kabel UTP cat. 6 , tip H6USG02K0S | kom | 10
| *napojna letva, Schrack tip IU070107-B | kom | 1
| *ventilator s termostatom DLT 2480 | kom | 1
| *podnožje, bočne stranice u paru D=800 tip DSOT1280 | kom | 1
| *podnožje, perforirana stranica Š=800 tip DSOF1261 | kom | 1
| *podnožje, stranica s uvodom kabela Š=800 tip DSOF1282 | kom | 1
| *vodilica za kabele s pet velikih prstena tip DBK14805 | kom | 7
| *vodilica kabela tip DBKO8080 | kom | 6
| *polucilindar s ključem tip DV900333 | kom | 1
| Sve ukupno | kom | 1 |  | 0
2. | Nabavka i montaža u isti okvir sa energetskim utičnicama ,komunikacijskih utičnica
| *utičnica KOM CAT 6 RJ 45 1x8/8 -17653 | kom | 42 |  | 0
| *modul CAT 6 8/8 za UTP cat. 6 | kom | 42 |  | 0
| *slijepi poklopac | kom | 42 |  | 0
4. | Ranžiranje instalacije u komunikacijskom razdjelniku i | paušal. | 1 |  | 0
5. | Ispitivanje i puštanje u rad instalacije | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. KABELSKA RTV
1. | Nabavka i montaža u zid antenskog ormara AO izrađenog od termoplastičnog lima sa vratima i bravom u koji se smješta oprema kabelskog operatera | kom | 1 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja u zid u zajednički okvir sa energetskim utičnicama, utičnice za TV RD konačna 17885 | kom | 4 |  | 0
4. | Ispitivanje i puštanje TV i radio instalacije u rad | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. UPS
1. | Dobava , ugradnja i spajanje UPS uređaja snage 10kVA/10kW.Nominalna autonomija 15min. Tehničke karakteristike prema sljedećem:
snaga 10KVA/10kW
ulazni napon: 3x323-456V
ulazni PF: 0,99
ulazni THDi:<2%/5%
ulazna frekvencija; 50/60Hz+/-10%
izlazni napon: 230V
izlazna frekvencija; 50/60Hz
izlazni THD:<3%
preopterećenje: 0-40°C
dozvoljena vlažnost: manja od 95%
vanjska, zidna besprekidna bypass sklopka
sučelje za daljinski isklop u nuždi , TIS-MUC
temp.kompenzirani punjač baterija/agregatska blokada
moguć.naknadnog paralelnog rada
SNMP/WEB adapter sa softverom
uključiti sve spajajuće dijelove, upute za rukovanje , te certifikate o sigurnosti u radu i Rf sigurnosti.
| tip kao EATON-POWERWARE ili ekvivalent | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | REKAPITULACIJA - ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | Ukupno
1. | RASVJETA I PANIK RASVJETA |  |  |  | 0
2. | ELEKTROMOTORNI RAZVOD I UTIČNICE |  |  |  | 0
3. | VATRODOJAVA |  |  |  | 0
4. | KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE - LAN |  |  |  | 0
5. | KABELSKA TV |  |  |  | 0
6. | UPS |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
2.PREDMJER RADOVA - VODOVOD I KANALIZACIJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. SANITARNI UREĐAJI
1. | Nabava, transport i montaža WC konzolne školjke od fajansa klase I sa plastičnim poklopcem i sjedalom te ugradbenim vodokotlićem. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke. | kom | 6 |  | 0
2. | Nabava, transport i montaža antivandal umivaonika od nehrđajućeg čelika kompletiran sa sifonom i zidnom armaturom na potisak za hladnu vodu sve tip kao Sanela ili ekvivalent. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| umivaonik 420x410 mm - SLUN 22M | kom | 2 |  | 0
| armatura za umivaonik za hladnu vodu - SLU 44P | kom | 2 |  | 0
| jedinica za protok vode - SLZ 01Y | kom | 2 |  | 0
4. | nabavka, transport i montaža umivaonika od fajansa I klase kompletiran sa jednoručnom armaturom i sifonom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| umivaonik 500/400 m | kom | 5 |  | 0
| jednoručna armatura za umivaonik (mješaljka) | kom | 5 |  | 0
5. | Nabava, transport i montaža tuš kade za kupanje sa jednoručnom armaturom za tuš kadu sa pokretnom konzolom, te izlivnom garniturom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| tuš kada (sa kabinom) kvadratna dim. 900/900 mm | kom | 5 |  | 0
| armatura za tuš kadu | kom | 5 |  | 0
6. | Nabavka, transport i montaža pisoara od fajansa I klase kompletiran sa armaturom i sifonom. U cijenu uračunati sva potrebna štemanja i krpljenja za uspješan dovršetak stavke.
| pisoar | kom | 2 |  | 0
| jarmatura za pisoar | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. ostali radovi
1. | Bušenje rupa u šentu za prolaz cijevi za umivaonik Ø 50 mm | kom | 32 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA KONTROLA GLAVNOG ULAZA
1. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
2. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| U K U P N O : |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
UKUPNA REKAPITULACIJA - OBJEKT KONTROLE GLAVNOG ULAZA
1. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
7. TROŠKOVNIK RADOVA - REKONSTRUKCIJA RADIONICE-KUHINJE I PRAONICE
1.PREDMJER RADOVA -GRAĐEVINSKOOBRTNIČKI RADOVI
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
I PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Štemanje, probijanje rezanje postojeće podne podložne a.b. ploče debljine d = 15,0 cm. Štemanje raditi radi betoniranja novih temelja. Širina štemanja cca 45 cm. U cijenu uračunati čišćenje otpadnog materijala nakon rušenja, utovar i odvoz svog materijala na deponiju, uz potrebna osiguranja izvedbe. | m2 | 35.9 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
II ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Iskop zemlje III - VI kategorije u ručnom otkopu (stvarnu kategoriju će odrediti nadzorni inženjer i upisati u građevinski dnevnik). Kota dna temeljnih traka u prizemlju je - 0,50 m u odnosu na projektiranu kotu prizemlja ± 0,00. Obračun po m³. | m³ | 14 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
3.1. | Nabavka materijala i ugradnja betona MB 30 za temeljne trake i temelje objekta u odgovarajućoj oplati sa vibriranjem do potpune zbijenosti. Presjek temeljnih traka je 40/50 cm . Temeljne trake armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima . Obračun po m³. | m³ | 19.95 |  | 0
3.2. | Nabavka materijala i ugradnja betona MB 30 za ab stupove objekta u odgovarajućoj dvostranoj glatkoj oplati. Presjek stupova je 25/25 cm. Stupove armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa potrebnom skelom i oplatom. | m³ | 8.8 |  | 0
3.3. | Nabavka materijala i ugradnja betona MB 30 u ravne ab grede, serklaže, nadvratnike i natprozornike u glatkoj oplati i sa potrebnim podupiranjima. Sve armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima.Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa potrebnom skelom i oplatom. | m³ | 14.9 |  | 0
3.4. | Nabavka materijala i ugradnja betona MB 30 u ravnu ab ploču debljine d = 15 cm iznad prizemlja na koti +3,20 u glatkoj oplati sa vibriranjem do potpune zbijenosti i potrebnim podupiranjima. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i njegovati po propisima. Obračun po m3. | m³ | 40.8 |  | 0
3.5. | Nabavka materijala i ugradnja betona MB 30 za unutrašnje ab stube, međupodeste stuba i temelj stuba. Stepenice i ploča podesta debljine d = 15 cm, zajedno sa profilacijom unutrašnjih stuba 30/16 cm , u glatkoj oplati i sa potrebnim podupiranjima. Armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m³. | m³ | 3.2 |  | 0
3.6. | Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sječenje, savijanje, doprema, postavljanje i vezivanje armature za sve armirano - betonske elemente objekta prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Obračun po kg ugrađene armature, zajedno sa potrebnim distancerima, žicom za vezivanje.
| armatura RA 400/500 | kg | 4400 |  | 0
| armatura MA 500/560 | kg | 4100 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
IV ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Nabavka, doprema materijala i zidanje unutarnjih zidova objekta d= 25 cm, termo blok opekom u PCM 1:2:6. Obračun po m³ ozidanog zida zajedno sa potrebnom skelom. Svi otvori preko 3 m² se odbijaju. | m³ | 60.5 |  | 0
4.2. | Nabavka, doprema materijala i zidanje unutarnjih zidova objekta d= 12 cm, termo blok opekom. Obračun po m² ozidanog zida zajedno sa potrebnom skelom. Svi otvori preko 3 m² se odbijaju. | m² | 65 |  | 0
4.3. | Nabavka, doprema materijala i zatvaranje postojećih vanjskih otvora na objektu betonskim blok elementima debljine 20 cm. Obračun po m3 ozidanog zida zajedno sa potrebnom skelom. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal potreban za uspješan dovršetak stavke. | m³ | 29 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
Redni broj | REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKOOBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | Ukupno
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
2.PREDMJER RADOVA -VODOVOD I KANALIZACIJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. ZEMLJANI RADOVI
1.1. | Iskop materijala za kanalske rovove za smještaj vodovoda i kanalizacije u tlu III-IV kategorije do dubine 2,0 m i širine 0.80 m sa odbacivanjem materijala na udaljenost do 1.0 m.
| Račun po m3 | m3 | 14.58 |  | 0
1.2. | Nabava, transport i prostiranje pijeska u kanalskim rovovima 10 cm ispod i 10 cm iznad vodovodne i kanalizacione cijevi.
Pijesak ravnomjerno rasporediti prema datom nagibu u projektu.
| Račun po m3 | m3 | 1.29 |  | 0
1.3. | Zatrpavanje kanalskih rovova
materijalom iz iskopa, te oprezno nabijanje u slojevima 20-30 cm.
Prvi sloj sitna zemlja bez krupnih komada.
Višak zemlje odvesti na deponiju do 2 km.
| Račun po m3 | m3 | 13.29 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. BETONSKI RADOVI
2.1. | Izrada tipskog revizionog okna za fekalnu kanalizaciju na licu mjesta u oplati betonom MB 30.
Unutrašnje zidove okna omalterisati
sa cementnim malterom 1:2, te nabava i ugrađivanje penjalica i lijevanoželjeznog
poklopca.
| Račun po kom | kom | 4 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. VODOVOD
3.1. | Spoj na parterni vodovod
| Račun po kom | kom | 2 |  | 0
3.4. | Nabava, transport i montaža
polietilenskih vodovodnih cijevi i fitinga za vanjski vodovod (od parternog vodovoda do objekta). U cijenu uračunati: materijal, štemanje, montažu i sve radove u vezi montaže vodovoda, utvrđivanje vodovoda, ispitivanje i dezinfekciju.
Račun po m'
| DN 63 | m | 10 |  | 0
| DN 40 | m | 10 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. KANALIZACIJA
4.1. | Spoj sa parternom kanalizacijom Račun po kom
|  | kom | 4 |  | 0
4.2. | Nabava, transport i montaža
troslojnih polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za izradu temeljne fekalne kanalizacije. Spojevi u mufovima sa gumenim brtvilima.
Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz zidove i stropove izvesti zaštitu prema priloženom detalju.
U cijenu uračunati :
sav materijal i pripremno završne radove, ugrađivanje obujmica sa gumenom rozetnom, probijanje zidova i konstrukcije, pregled,
ispitivanje, te utvrđivanje vodova betonom.
Račun po m'
| f 160 | m | 10 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. OSTALI RADOVI
6.1. | Nabava, transport i montaža
separatora masti od polietilena kanalizacionoj instalaciji iz prostora kuhinje.
Račun po kom
| Separator masti – 600 obroka - | kom | 1 |  | 0
6.2. | Nabava, transport i montaža
polipropilenskih kanalizacionih cijevi
i fazonskih komada u mufovima sa gumenim brtvilima za izradu fekalne parterne kanalizacije
U cijenu uračunati :
sav materijal i pripremno završne radove, pregled, ispitivanje, te utvrđivanje vodova betonom.
Račun po m'
| f 200 | m | 23 |  | 0
| f 160 | m | 13 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | Ukupno
1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
2. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | VODOVOD |  |  |  | 0
4. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKOOBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
8. TROŠKOVNIK RADOVA - INFRASTRUKTURA
1.PREDMJER RADOVA -ELEKTRO INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. VANJSKI N.N. KABELSKI RAZVOD
1. | Nabavka i polaganje n.n. kabela sa polaganjem u kabelski kanal, provlačanje koz postavljene cijevi, cijevi na križanju sa drugim instalacijama i objektima infrastrukture kabela kako slijedi:
| *od TS do GRO-1 mreža - 2xPP00 4x150 mm2 | m | 350 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Kuhinje mreža - PP00 4x70mm2 | m | 20 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Lamela A mreža - PP00 4x25mm2 | m | 120 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Lamela B mreža - PP00 4x95mm2 | m | 145 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Lamela C mreža - PP00 4x25mm2 | m | 170 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Kontrola ulaza mreža - PP00 4x10mm2 | m | 80 |  | 0
| *od KO agregata do GRO-1 agregat - 2xPP00 4x120 mm2 | m | 40 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Kuhinje agregat - PP00 4x25mm2 | m | 20 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Lamela A agregat - PP00 4x25mm2 | m | 120 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Lamela B mreža - PP00 4x70mm2 | m | 145 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Lamela C agregat - PP00 4x25mm2 | m | 170 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Objekt za posjete agregat - PP00 4x25mm2 | m | 85 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Objekt za posjete mreža - PP00 4x25mm2 | m | 85 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO Kontrola ulaza agregat - PP00 4x16mm2 | m | 80 |  | 0
| *od GRO-1 do GRO-glavna kontrola ulaza agregat -PP00 4x35mm2 | m | 150 |  | 0
| *od GRO-1do GRO-glavna kontrola ulaza- mreža -PP00 4x50mm2 | m | 150 |  | 0
2. | Nabava, razvlačenje i polaganje željezne pocinčane trake Fe/Zn 30x4 mm sa izradom potrebnih spojeva i zaštitom istih | m | 800 |  | 0
3. | Nabava i montaža željeznih spojnica za trku Fe/Zn 30x4 mm | kom | 30 |  | 0
4. | Nabava i polaganje plastičnih gal štitnika | m | 800 |  | 0
5. | Nabava i polaganje plastične trake za upozorenje "POZOR-KABEL 0,4 kV) | m | 800 |  | 0
6. | Nabava i ugradnja betonskih označnih stupića | kom | 20 |  | 0
7. | Nabava, izrada i spajanje kabelski završetaka za kabele:
| * PP00 4x150mm2 | kom | 8 |  | 0
| * PP00 4x120mm2 | kom | 10 |  | 0
| * PP00 4x95mm2 | kom | 6 |  | 0
| * PP00 4x70mm2 | kom | 10 |  | 0
| * PP00 4x50mm2 | kom | 6 |  | 0
| * PP00 4x35mm2 | kom | 4 |  | 0
| * PP00 4x25mm2 | kom | 34 |  | 0
| * PP00 4x16mm2 | kom | 6 |  | 0
| * 16xPP00 1x240mm2, Cu | kom | 8 |  | 0
8. | Sitno montažni materijal | pšl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.ZEMLJANI RADOVI ZA N.N. KABELSKU KANALIZACIJU
1. | Geodetski radovi: Iskolčenje trase kabela, položaja kabelskog zdenca, postavljanje i održavanje oznaka od početka radova do predaje svih radova investitoru, sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto, te izrada snimke izvedenog stanja vodova (3 primjerka) ovjerenu od strane mjerodavnog katastra. Obračun po m¹ iskolčene trase. | m | 500 |  | 0
2. | Iskop rova za kabelsku kanalizaciju, dimenzija (š)0.9x(d)1,2 m u zemljištu C kategorije (količina iskopanog rova kod plaćanja računa se za zbijeno stanje zemlje). U cijenu uračunati sve potrebne stavke i radnje za kopanje do dubine 0.9m:
Čišćenje i planiranje dna rova.
Nasipavanje i nabijanje pijeska u sloju 10 cm na dno rova.
Zasipavanje postavljenih cijevi ili kabela pijeskom do visine 10 cm iznad cijevi s ručnim nabijanjem.
Postavljanje PVC trake za označavanje
zatrpavanje ostatka rova sitnim iskopom s nabijanjem u slojevima po 20 cm.
Planiranje površine zatrpanog rova s odvozom viška materijala na deponiju.
| iskop ukupno: | m | 500 |  | 0
3. | Iskop rova za polaganje FeZn trake, dimenzija (š)0.9x(d)1.2 m u zemljištu C kategorije (količina iskopanog rova kod plaćanja računa se za zbijeno stanje zemlje). U cijenu uračunati sve potrebne stavke i radnje za kopanje do dubine 0.9m:
Čišćenje i planiranje dna rova.
zatrpavanje ostatka rova sitnim iskopom s nabijanjem u slojevima po 20 cm.
Planiranje površine zatrpanog rova s odvozom viška materijala na deponiju.
| iskop ukupno: | m | 500 |  | 0
4. | Iskop grabe za ugradnju kabelskog zdenca (obračun iskopa mjeri se po komadu grabe):
iskop grabe (za ugradnju kabelskog zdenca MZ D1) Vanjske dimenzije: 780x1080x968+-10 mm mm u zemlju C kategorije
Izradu posteljice za postavu kabelskog zdenca od nabijenog pijeska debljine 10 cm (0,2 m3).
Zasipavanje postavljenog kabelskog zdenca materijalom iz otkopa.
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju.
| iskop grabe ukupno: | kom | 500 |  | 0
5. | Iskop grabe za ugradnju kabelskog zdenca (obračun iskopa mjeri se po komadu grabe):
Iskop grabe (za ugradnju kabelskog zdenca MZ D2)dimenzije: 1080x1180x968+-10 mm u zemljištu C kategorije.
Izradu posteljice za postavu kabelskog zdenca od nabijenog pijeska debljine 10 cm (0,2 m3).
Zasipavanje postavljenog kabelskog zdenca materijalom iz otkopa.
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju.
| iskop grabe ukupno: | kom | 5 |  | 0
6. | Iskop grabe za ugradnju kabelskog zdenca (obračun iskopa mjeri se po komadu grabe):
Iskop grabe (za ugradnju kabelskog zdenca MZ D3)Vanjske dimenzije: 1080x1680x968+-10 mm u zemljištu C kategorije.
Izradu posteljice za postavu kabelskog zdenca od nabijenog pijeska debljine 10 cm (0,2 m3).
Zasipavanje postavljenog kabelskog zdenca materijalom iz otkopa.
Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju.
| iskop grabe ukupno: | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. N.N. KABELSKA KANALIZACIJA
1. | Izrada kabelske kanalizacije, za zaštitu el. kabela, koja uključuje nabavu, dovoz cijevi i potrebnog pribora te ugradnju istih prema projektu u unaprijed pripremljenom kabelskom rovu:
| PEHD Ø50 mm | m | 1000 |  | 0
| PEHD Ø80 mm | m | 200 |  | 0
| PEHD Ø110 mm | m | 200 |  | 0
2. | Tipski montažni zdenac MZ D3 (kao proizvod TEGRAD ili ekvivalent) Vanjske dimenzije: 1080x1680x968+-10 mm Unutarne dimenzije: 920x1520x720 mm Primjena: za prolaz TK kabela u glavnom smjeru do 500x4, za razvod TK kabela u sporednom smjeru do 150x4, spajanje TK kabela do 250x4. Mogućnost montaže pojačala za kablovku TV Dozvoljeno opterećenje: 150 kN - EN124 m=1430kg | kom | 4 |  | 0
3. | Tipski montažni zdenac MZ D2 (kao proizvod TEGRAD ili ekvivalent) Vanjske dimenzije: 1080x1180x968+-10 mm Unutarne dimenzije: 920x1020x720 mm Primjena: za prolaz TK kabela u glavnom smjeru do 300x4, za razvod TK kabela u sporednom smjeru do 100x4, spajanje TK kabela do 150x4. Mogućnost montaže pojačala za kablovku TV Dozvoljeno opterećenje: 125 kN - EN124 m=1120kg | kom | 5 |  | 0
4. | Tipski montažni zdenac MZ D1 (kao proizvod TEGRAD) Vanjske Vanjske dimenzije: 780x1080x968+-10 mm mm Unutarne dimenzije: 620x920x720 mm Primjena: za prolaz TK kabela u glavnom smjeru do 150x4, za razvod TK kabela u sporednom smjeru do 50x4, spajanje TK kabela do 50x4. Mogućnost montaže pojačala za kablovku TV Dozvoljeno opterećenje: 150 kN - EN124 m=840kg | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava i postavljanje PVC čepova za zatvaranje na krajeve rezervnih cijevi
| Ø50 mm | kom | 10 |  | 0
| Ø110 mm | kom | 50 |  | 0
| Ø160 mm | kom | 10 |  | 0
7. | Dobava na gradilište i postavljanje distantnog češlja
| za paralelno vođenje cijevi Ø110 u rovu | kom | 30 |  | 0
| za paralelno vođenje cijevi Ø160 u rovu | kom | 15 |  | 0
8. | Mjerenje prohodnosti kabelske kanalizacije s izradom mjernog protokola | kompl. | 1 |  | 0
9. | Sitno montažni materijal | pšl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. T.K. KABELSKA KANALIZACIJA
1. | Izrada kabelske kanalizacije, za zaštitu telekomunikacijskog kabela, koja uključuje nabavu, dovoz cijevi i potrebnog pribora te ugradnju istih prema projektu u unaprijed pripremljenom kabelskom rovu:
| PEHD Ø50 mm | m | 2500 |  | 0
| PEHD Ø110 mm | m | 100 |  | 0
2. | Tipski montažni zdenac MZ D1 (kao proizvod TEGRAD ili ekvivalent) Vanjske Vanjske dimenzije: 780x1080x968+-10 mm mm Unutarne dimenzije: 620x920x720 mm Primjena: za prolaz TK kabela u glavnom smjeru do 150x4, za razvod TK kabela u sporednom smjeru do 50x4, spajanje TK kabela do 50x4. Mogućnost montaže pojačala za kablovku TV Dozvoljeno opterećenje: 150 kN - EN124 m=840kg | kom | 10 |  | 0
3. | Tipski montažni zdenac MZ D2 (kao proizvod TEGRAD ili ekvivalent) Vanjske dimenzije: 1080x1180x968+-10 mm Unutarne dimenzije: 920x1020x720 mm Primjena: za prolaz TK kabela u glavnom smjeru do 300x4, za razvod TK kabela u sporednom smjeru do 100x4, spajanje TK kabela do 150x4. Mogućnost montaže pojačala za kablovku TV Dozvoljeno opterećenje: 125 kN - EN124 m=1120kg | kom | 1 |  | 0
4. | Tipski montažni zdenac MZ D3 (kao proizvod TEGRAD ili ekvivalent) Vanjske dimenzije: 1080x1680x968+-10 mm Unutarne dimenzije: 920x1520x720 mm Primjena: za prolaz TK kabela u glavnom smjeru do 500x4, za razvod TK kabela u sporednom smjeru do 150x4, spajanje TK kabela do 250x4. Mogućnost montaže pojačala za kablovku TV Dozvoljeno opterećenje: 150 kN - EN124 m=1430kg | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i postavljanje PVC čepova za zatvaranje na krajeve rezervnih cijevi
| Ø50 mm | kom | 150 |  | 0
| Ø110 mm | kom | 50 |  | 0
6. | Dobava i postavljanje umetaka za nastavljanje pvc cijevi
| Ø50 mm | kom | 15 |  | 0
| Ø110 mm | kom | 10 |  | 0
7. | Mjerenje prohodnosti kabelske kanalizacije s izradom mjernog protokola | kompl | 1 |  | 0
8. | Sitno montažni materijal | pšl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. RAZVODNE TABLE
1. | Nabavka i montaža samostojećeg modularnog razvodnog ormara GRO-1
kao AS "Schrack" ili ekvivalent–izrađene od čelika sa dvojim vratima i bravom
u kome je ugrađena slijedeća oprema:
mrežno polje
* prekidač automatski 1600A tip MC 4NAE1600 s zaštitom
od kratkog spoja i preopterećenja
| opremljen okidačem za daljinsk isklop | kom | 1
| * katodni odvodnik ISO 10113 | kom | 3
| * signalna žarulja 5W/220 V | kom | 3
| * tipkalo (STOP)-dva radna + jedan mirni | kom | 1
| *strujni transformator STE 1500/5(A) | kom | 1
| * tropolna NV rastavljačka pruga vel.3, 630A | kom | 2
| * tropolna NV rastavljačka pruga vel.2, 400A | kom | 4
| * tropolna NV rastavljačka pruga vel.,1 250A | kom | 6
| * tropolna NV rastavljačka pruga vel.,00 160A | kom | 2
| *nožasti osigurač 500 A | kom | 6
| *nožasti osigurač 315 A | kom | 9
| *nožasti osigurač 250 A | kom | 3
| *nožasti osigurač 160 A | kom | 12
| *nožasti osigurač 125 A | kom | 3
| *nožasti osigurač 100 A | kom | 9
| *automatski osigurač C 6/1 | kom | 4
agregatsko polje
* prekidač automatski 1600A tip MC 4NAE1600 s zaštitom
od kratkog spoja i preopterećenja
| opremljen okidačem za daljinsk isklop | kom | 1
| * katodni odvodnik ISO 10113 | kom | 3
| * signalna žarulja 5W/220 V | kom | 3
| *strujni transformator STE 1500/5(A) | kom | 1
| * tropolna NV rastavljačka pruga vel.3, 630A | kom | 2
| * tropolna NV rastavljačka pruga vel.2, 400A | kom | 7
| * tropolna NV rastavljačka pruga vel.,00 160A | kom | 1
| *nožasti osigurač 500 A | kom | 3
| *nožasti osigurač 315 A | kom | 21
| *nožasti osigurač 125 A | kom | 3
| *automatski osigurač C 6/1 | kom | 4
| *automatski osigurač C 10/1 | kom | 3
| *automatski osigurač C 20/1 | kom | 3
| * rastavna sklopka TYTAN II-sa DOO osiguračima 3x25A | kom | 2
| * tropolni sklopnik LA302223 kao "Schrack" , 220V, 50Hz | kom | 2
| * svjetlosna sklopkaLUXOMAT PGR tip LUX2000 | kom | 1
| * grebenasta sklopka IN 035 120 | kom | 1
| *sitni montažni materijal (oznake, stopice, vijci, stezaljke) | pšl | 1
| Sve ukupno | kom | 1 |  | 0
2. | Nabavka i montaža samostojećeg plastičnog razvodnog ormara
RO-VR/1 sa postoljem i krovićom , IP 54, za montažu na betonski
temelj u koju je smještena slijedeća oprema:
| * grebenasta sklopka IN8R2325/40A/3 | kom | 1
| * rastavna sklopka TYTAN II-sa DOO osiguračima 3x20A | kom | 6
| * tropolna NV rastavljačka sklopka za montažu na ploču tip "Schrack" IS505222 ili ekvovalent | kom | 1
| * katodni odvodnici kao tip ISO10048 "Schrack" ili ekvivalent | kom | 3
* instalacijski sklopnik 3P 25A
| * luxomat | kom | 1
* sitno montažni materijal
| Sveukupno: | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.VANJSKA RASVJETA
2. | Nabava i montaža na betonski temelj rasvjetnog stupa kao tip CRS 1B-600 (Proizv."DALEKOVOD" ili ekvivalent) H=6m | kom | 18 |  | 0
4. | Nabava i montaža na rasvjetni stup LED svjetiljki na stupu H=6m, 78W, 4000K, 11560 lm, IP66, IK09. | kom | 20 |  | 0
5. | Nabava i ugradnja u rasvjetni stup razdjelnice stupa sa osiguračem C10/1 | kom | 18 |  | 0
7. | Nabavka i polaganje, u rov zemlje na dubini 0.8 mm ,
| kabela tip PP00 4x10 mm2. Kabel se polaže od RO-VR/1 do rasvjetnih stupova. | m | 850 |  | 0
8. | Nabavka i polaganje u rov zemlje FeZn trake 25x4mm | m | 650 |  | 0
9. | Nabavka i polaganje u rov zemlje, iznad kabela, gal-štitnika | kom | 600 |  | 0
10. | Nabavka i polaganje u rov zemlje, iznad kabela, upozoravajuće trake | m | 600 |  | 0
11. | Iskopavanje i zatrpavanje rova u zemljištu IV kategorije dim (0.8x0.4) m2 | m | 650
12. | Izrada betonskog temelja, betonom MB 15, dim (0.45x0.45x0.8) cm3 za CRS 1B | kom | 18
13. | Izrada betonskog temelja, betonom MB 20, dim (0.45x0.4x0.6) cm3 za KORS 2B | kom | 4
14. | Nabava izrada i ugradnja u betonski temelj sidrenih vijaka za stup CRS 1B | kom | 72 |  | 0
15. | Nabava izrada i ugradnja u betonski temelj sidrenih vijaka za stup KORS 2B | kom | 8 |  | 0
16. | Sitni montažni materijal | pšl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7.ELEKTROINSTALACIJE VANJSKE RASVJETE
1. | Nabava i polaganje bus voda u PEHD cijevi fi 50 kabela S/FTP cat. 7 4x2xAWG22 | m | 1500 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
8.KOMPEZACIJA
1. | Nabava , izrada i montaža razvodnog ormara za kompezaciju RT-KOM 150 KVAr. | kom | 1 |  | 0
2. | Ispitivanje i puštanje u rad | pšl. | 1 |  | 0
3. | Sitno montažni materijal | pšl. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
9. VANJSKA DOVODNA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
1. | Nabavka i polaganje u PEHD cijevima fi 50 kabela JbySty 2x2x0.8 mm2. | m | 1000 |  | 0
2. | Nabavka i polaganje u PEHD cijevima fi 50 kabela TK 59 10x2x0,6 mm | m | 1200 |  | 0
3. | Nabavka i polaganje u PEHD cijevima fi 50, kabela optički MM 12 niti. | m | 1500 |  | 0
4. | Sitni montažni materijal | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
10. ISPITIVANJE INSTALACIJA, ATESTI I DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA
1. | Kompletiranje atestne dokumentacije i predaja investitoru u 3 originalna tiskana primjerka i dodatno na magnetskom mediju:
Atest ugrađene opreme i kabela
Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije
Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa
Atest o izvršenom mjerenju otpora izjednačenja potencijala metalnih masa
Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog. napona dodira
Atest o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete
Atest o izvršenom funk. ispitivanju protupanične rasvjete
Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacije
Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju daljinskog isklapanja gl. prekidača
Ispitni listovi razvodnih ormara
Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme
Atest o ispitivanju telefonske instalacije
Popis podešenja glavnih prekidača sa oznakom i mjestom prekidača
Izjava izvođača izvedenim radovima
| Sva potrebana dokumentacija za teh. pregled objekta | pauš | 1 |  | 0
2. | Puštanje u pogon instalacije i izrada zapisnika o primopredaji | pauš. | 1 |  | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje i predaja investitoru u 3 originalna tiskana primjerka i dodatno na magnetskom mediju.Dokumentacija treba biti ovjerena od strane ovlaštenog projektanta. Dokumentacija izvedenog stanja treba sadržavati slijedeće :
* | Jednopolne sheme razvodnih ormara sa oznakama rednih stezaljki i kabela
* | Strujne sheme razvodnih ormara, sa brojevima kontakata i vodiča
* | Usponske sheme
* | Tlocrti elektroinstalacija sa oznakama strujnih krugova i pozicijom svih elemenata rasvjete , priključnica , prekidača, trasama kabela , kabelskim kanalima .
* | Usponske i blok sheme slabe struje
* | Sheme uređaja i opreme; agregat, prekidači , kontroleri itd.
* | Upute za rukovanje , katalozi ugrađene opreme, upute za održavanje | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | REKAPITULACIJA - ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | Ukupno
1. | VANJSKI N.N. KABELSKI RAZVOD |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI ZA KABELSKU KANALIZACIJU |  |  |  | 0
3. | N.N. KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4. | T.K. KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5. | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
6. | VANJSKA RASVJETA |  |  |  | 0
7. | ELEKTRO INSTALACIJE VANJSKE RASVJETE |  |  |  | 0
8. | KOMPEZACIJA |  |  |  | 0
9. | VANJSKA KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
10. | ISPITIVANJE INSTALACIJA, ATESTI I DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
2.PREDMJER RADOVA -VODOVOD I KANALIZACIJA
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. PRIPREMNI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI
1. | Obilježavanje i iskolčavanje trase cjevovoda prema projektnoj dokumentaciji | m' | 455 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. ZEMLJANI RADOVI NA VODOVDNOJ MREŽI
1. | Iskop materijala za kanalske rovove u tlu III-IV kategorije do dubine 2,0 m i širine 0.80 m sa odbacivanjem materijala na udaljenost do 1.0 m. U cijenu uračunato eventualno razupiranje i dovođenje dna kanala na projektiranu niveletu
| Račun po m3 | m3 | 364 |  | 0
2. | Nabava, transport i prostiranje pijeska u kanalskim rovovima 10 cm ispod i 10 cm iznad vodovodne i kanalizacione cijevi.
Pijesak ravnomjerno rasporediti prema datom nagibu u projektu.
| Račun po m3 | m3 | 42.5 |  | 0
3. | Zatrpavanje kanalskih rovova
materijalom iz iskopa, te oprezno nabijanje u slojevima 20-30 cm.
Prvi sloj sitna zemlja bez krupnih komada.
Višak zemlje odvesti na deponiju do 20 km.
| Račun po m3 | m3 | 406.5 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. MONTAŽNI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI
1. | Nabava, transport i raznošenje duž rova i montaža polietilenskih vodovodnih cijevi PE 100 za radni tlak od 10 bari, te fazonskih komada za montažu
| DN 160 | m' | 215 |  | 0
| DN 110 | m' | 23 |  | 0
2. | Nabava, transport i raznošenje duž rova i montaža polietilenskih vodovodnih cijevi PE 80 za radni tlak od 10 bari, te fazonskih komada za montažu |  |  |  | 0
| DN 90 | m' | 143 |  | 0
| DN 63 | m' | 78 |  | 0
| DN 50 | m' | 21 |  | 0
3. | Nabava, transport i raznošenje duž rova i ugradnja hidranata nadzemni Ø 80 | kom | 4 |  | 0
4. | Nabava, transport i montaža hidrantskih ormarića za nadzemni hidrant | kom | 4 |  | 0
5. | Nabava, transport i montaža hidrantskih okruglih kapa za zasune | kom | 14 |  | 0
6. | Nabava, transport i montaža vodomjera Ø80 na instalaciji sanitarne vode sa pripadajućim propusnim ventiliom sa kotačem Ø80 i propusnim ventilom i ispustom Ø80 | kom | 1 |  | 0
7. | Nabava, transport i montaža vodomjera Ø100 na instalacijipožarne vode sa pripadajućim propusnim ventiliom sa kotačem Ø100 i propusnim ventilom i ispustom Ø100 | kom | 1 |  | 0
8. | Tlačna proba cjevovoda. Uraditi prema uputstvu proizvođača | m' | 455 |  | 0
9. | Dezinfekciju cjevovoda izvršiti nakon tlačne probe, a prema sanitarnim propisima | m' | 455 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. OBJEKTI NA VODOVODNOJ MREŽI
3.1. | Izrada okna za vodomjer nabijenim betonom MB20 sa armiranobetonskom pločom MB30. Unutrašnje zidove okna omalterisati cementnim malterom 1:2, te ugraditi penjalice i lijevanoželjezni poklopac | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. OSTALI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI
1. | Nabava, transport i montaža hidrostanice za normalno fukcioniranje požarne instalacije tip kao Hydro Multi-ECRE 20-3 ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. PRIPREMNI RADOVI NA MREŽI FEKALNE KANALIZACIJE
1. | Obilježavanje i iskolčavanje trase cjevovoda prema projektnoj dokumentaciji | m' | 165.9 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7. ZEMLJANI RADOVI NA MREŽI FEKALNE KANALIZACIJE
1. | Iskop materijala za kanalske rovove u tlu III-IV kategorije do dubine 2,0 m i širine 0.80 m sa odbacivanjem materijala na udaljenost do 1.0 m. U cijenu uračunato eventualno razupiranje i dovođenje dna kanala na projektiranu niveletu
| Račun po m3 | m3 | 221.1 |  | 0
2. | Nabava, transport i prostiranje pijeska u kanalskim rovovima 10 cm ispod i 10 cm iznad vodovodne i kanalizacione cijevi.
Pijesak ravnomjerno rasporediti prema datom nagibu u projektu.
| Račun po m3 | m3 | 50 |  | 0
3. | Zatrpavanje kanalskih rovova
materijalom iz iskopa, te oprezno nabijanje u slojevima 20-30 cm.
Prvi sloj sitna zemlja bez krupnih komada.
Višak zemlje odvesti na deponiju do 20 km.
| Račun po m3 | m3 | 116.15 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
8. MONTAŽNI RADOVI NA MREŽI FEKALNE KANALIZACIJE
1. | Nabava, transport, raznošenje duž rova i montiranje pilietilenskih korugiranih cijevi klase SN 8. Prilikom montaže cjevovoda potrebno poštivati smjernice norme HRN EN 1610. Skraćivanje cijevi vrši se ručnom ili električnom pilom sa finim zubima na način da rez ima ravan kraj bez nazubljenja. Rez se vrši između orebrenja cijevi. Nakon rezanja izuzetno je važno postaviti brtvu između prva da orebrenja na cijevi. Fitinzi se ne smiju kratiti. Cijevi se spajaju pomoću naglavka, odnosno umetanjem ravnog kraja jedne cijevi(uz prethodno postavljenu i podmazanu brtvu) u integrirani naglavak druge cijevi. Prije spajanja unutrašnja površina krajeva cijevi, naglavka i brtvi moraju temeljito očistiti. Radi lakšeg spajanja kao sredstvo za podmazivanje brtvi i elemenata na koje brtve dolaze koristiti kalijev sapun. Ovisno o promjeru cijevi, spajanje se može obaviti ručno pomoću specijalnog alata ili se kao poluga može upotrijebiti cijev ili drvena palica. Umjesto korugiranih cijevi mogu se upotrijebiti UKC cijevi
| Ø 250 | m' | 49 |  | 0
| Ø 200 | m' | 124 |  | 0
| Ø 160 | m' | 4 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
9. OSTALI RADOVI NA MREŽI FEKALNE KANALIZACIJE
1. | Nabava, transport i montaža montažnog šahta za kanalizaciju tip kao MZ-V4 Tegrad ili ekvivalent | kom | 17 |  | 0
2. | Nabava, transport i montaža biopročistača za 300 ES tip kao BP FBR 300P ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
3. | Izrada fekalnog upojnog bunara dim.350x350 cm prema priloženom detalju | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
10. PRIPREMNI RADOVI NA MREŽI OBORINSKE KANALIZACIJE
1. | Obilježavanje i iskolčavanje trase cjevovoda prema projektnoj dokumentaciji | m' | 328 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
11. ZEMLJANI RADOVI NA MREŽI OBORINSKE KANALIZACIJE
1. | Iskop materijala za kanalske rovove u tlu III-IV kategorije do dubine 2,0 m i širine 0.80 m sa odbacivanjem materijala na udaljenost do 1.0 m. U cijenu uračunato eventualno razupiranje i dovođenje dna kanala na projektiranu niveletu
| Račun po m3 | m3 | 342.65 |  | 0
2. | Nabava, transport i prostiranje pijeska u kanalskim rovovima 10 cm ispod i 10 cm iznad vodovodne i kanalizacione cijevi.
Pijesak ravnomjerno rasporediti prema datom nagibu u projektu.
| Račun po m3 | m3 | 118.1 |  | 0
3. | Zatrpavanje kanalskih rovova
materijalom iz iskopa, te oprezno nabijanje u slojevima 20-30 cm.
Prvi sloj sitna zemlja bez krupnih komada.
Višak zemlje odvesti na deponiju do 20 km.
| Račun po m3 | m3 | 224.55 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
12. MONTAŽNI RADOVI NA MREŽI OBORINSKE KANALIZACIJE
1. | Nabava, transport, raznošenje duž rova i montiranje pilietilenskih korugiranih cijevi klase SN 8. Prilikom montaže cjevovoda potrebno poštivati smjernice norme HRN EN 1610. Skraćivanje cijevi vrši se ručnom ili električnom pilom sa finim zubima na način da rez ima ravan kraj bez nazubljenja. Rez se vrši između orebrenja cijevi. Nakon rezanja izuzetno je važno postaviti brtvu između prva da orebrenja na cijevi. Fitinzi se ne smiju kratiti. Cijevi se spajaju pomoću naglavka, odnosno umetanjem ravnog kraja jedne cijevi(uz prethodno postavljenu i podmazanu brtvu) u integrirani naglavak druge cijevi. Prije spajanja unutrašnja površina krajeva cijevi, naglavka i brtvi moraju temeljito očistiti. Radi lakšeg spajanja kao sredstvo za podmazivanje brtvi i elemenata na koje brtve dolaze koristiti kalijev sapun. Ovisno o promjeru cijevi, spajanje se može obaviti ručno pomoću specijalnog alata ili se kao poluga može upotrijebiti cijev ili drvena palica. Umjesto korugiranih cijevi mogu se upotrijebiti UKC cijevi
| Ø 400 | m' | 60 |  | 0
| Ø 300 | m' | 153 |  | 0
| Ø 200 | m' | 86 |  | 0
| Ø 160 | m' | 62 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
13. OSTALI RADOVI NA MREŽI OBORINSKE KANALIZACIJE
1. | Nabava, transport i montaža montažnog šahta za kanalizaciju tip kao MZ-V4 Tegrad ili ekvivalent | kom | 12 |  | 0
2. | Nabava, transport i montaža montažnog šahta tip kao MZKR-slivnik Tegrad ili ekvivalent | kom | 10 |  | 0
3. | Nabava, transport i montaža linijske kanalice sa rešetkom za teški promet L=6,00m | kom | 2 |  | 0
4. | Nabava, transport i montaža separatora ulja i naftnih derivata tip kao BP OLEX M/KF/P 20/100 BorPlastika ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada oborinskog upojnog bunara prema priloženom detalju | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | REKAPITULACIJA - VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  | Ukupno
1. | PRIPREMNI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI |  |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA VODOVODNOJ MREŽI |  |  |  | 0
5. | OSTALI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI |  |  |  | 0
6. | PRIPREMNI RADOVI NA MREŽI FEKALNE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
7. | ZEMLJANI RADOVI NA MREŽI FEKALNE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
8. | MONTAŽNI RADOVI NA MREŽI FEKALNE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
9. | OSTALI RADOVI NA MREŽI FEKALNE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
10. | PRIPREMNI RADOVI NA MREŽI OBORINSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
11. | ZEMLJANI RADOVI NA MREŽI OBORINSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
12. | MONTAŽNI RADOVI NA MREŽI OBORINSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
13. | OSTALI RADOVI NA MREŽI OBORINSKE KANALIZACIJE |  |  |  | 0
0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
3.PREDMJER RADOVA -STROJARSKE INSTALACIJE
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. PLINSKA INSTALACIJA
1. | Nabavka i ugradnja ukopanog spremnika UNP-a volumena V=5m3 maksimalnog radnog tlaka 16,7 bar kompletna i izrađen po standardu DIN 4680 obojen prema propisima. |  |  |  | 0
| Spremnik se isporučuje sa: |  |  |  | 0
| zaštitni poklopac armature |  |  |  | 0
| inspekcijski otvor |  |  |  | 0
| sigurnosni ventil |  |  |  | 0
| pokazivač nivoa |  |  |  | 0
| termometar |  |  |  | 0
| manometar |  |  |  | 0
| čep za ispuštanje nečistoće |  |  |  | 0
| ušice za podizanje |  |  |  | 0
| ventil za pražnjenje tekuće faze s integriranim protulomnim ventilom |  |  |  | 0
| ES tip kao BP FBR |  |  |  | 0
| uređaj za kontrolu nivoa punjenja |  |  |  | 0
| ventil za punjenje tekuće faze |  |  |  | 0
| ventil za punjenje plinske faze |  |  |  | 0
| tablica spremnika |  |  |  | 0
| oslonci spremnika |  |  |  | 0
| Uz spremnik se isporučuje i sva potrebna dokumentacija potrebna za dobivanje certifikata od strane IPP | komplet | 1 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja pocinčane čelične trake 30x4 mm s plastičnom podlogom za učvršćivanje spremnika za betonsku ploču. Uključuje sav spojni materijal poput ankera i sl. | komplet | 1 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja plinskog fleksibilnog atestiranog crijeva NO25 |  |  |  | 0
| L= 200-400 mm | kom | 1 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja plinskih ventila sa prirubnicama i kontraprirubnicama |  |  |  | 0
| plinska kuglasta slavina NO25, PN25 | kom | 9 |  | 0
| plinska kuglasta slavina NO32, PN25 | kom | 4 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja aluminijskog plinskog hvatača nečistoća sa unutrašnjim navojem, komplet NP 16 |  |  |  | 0
| NO25, PN40 | kom | 1 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja plinskog sigurnosnog ventila |  |  |  | 0
| NO25, pmax=1 bar | kom | 1 |  | 0
7. | Nabavka i ugradnja plinskog ventila s termičkim zapornim osiguračem |  |  |  | 0
| NO15 | kom | 2 |  | 0
| NO20 | kom | 2 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja odvajača kondenzata za propan-butan PN16 s priključnom cijevi DN110, volumena 10 L izveden od PE elemenata sa odušnom cijevi DN20 i plinskom kuglastom slavinom | kom | 1 |  | 0
9. | Nabavka i ugradnja sustava za detekciju prirodnog plina i ukapljenog naftnog plina u prostoru kotlovnice LAMELA B. Sustav u funkciji kontrole, sa zaštitnim djelovanjem na razini zvučnoga i optičkog alarma, te upravljanjem radom EM plinskog ventila, sa uključenim slijedećim elementima: - elektronska centrala sustava plinodetekcije u zaštitnom kućištu - dva prostorna osjetnika plina za rad sa smjesom propana i butana - pripadajuće ožičenje, te ispitivanje, regulacija i podešavanje od strane ovlaštenog servisera | komplet | 1 |  | 0
9. | Nabavka i ugradnja sustava za detekciju prirodnog plina i ukapljenog naftnog plina u prostoru kotlovnice ZGRADE KUHINJE. Sustav u funkciji kontrole, sa zaštitnim djelovanjem na razini zvučnoga i optičkog alarma, te upravljanjem radom EM plinskog ventila, sa uključenim slijedećim elementima: - elektronska centrala sustava plinodetekcije u zaštitnom kućištu - dva prostorna osjetnika plina za rad sa smjesom propana i butana - pripadajuće ožičenje, te ispitivanje, regulacija i podešavanje od strane ovlaštenog servisera | komplet | 1 |  | 0
9. | Nabavka i ugradnja sustava za detekciju prirodnog plina i ukapljenog naftnog plina u prostoru KUHINJE. Sustav u funkciji kontrole, sa zaštitnim djelovanjem na razini zvučnoga i optičkog alarma, te upravljanjem radom EM plinskog ventila, sa uključenim slijedećim elementima: - elektronska centrala sustava plinodetekcije u zaštitnom kućištu - četiri prostorna osjetnika plina za rad sa smjesom propana i butana - pripadajuće ožičenje, te ispitivanje, regulacija i podešavanje od strane ovlaštenog servisera | komplet | 1 |  | 0
10. | Nabavka u ugradnja elektromagnetnog ventila u Ex izvedbi uključivo s elektromagnetnom zavojnicom |  |  |  | 0
| NO25 - normalno otvoren; ručni reset | kom | 2 |  | 0
| NO32 - normalno otvoren; ručni reset | kom | 1 |  | 0
| NO32 - normalno zatvoren; automatski reset | kom | 1 |  | 0
11. | Nabavka i ugradnja regulatora tlaka sa sigurnosnom armaturom za 1. stupanj redukcije tlaka plina za max količinu plina 40 kg/h. Ulazni tlak 16 bar, izlazni tlak 1,5 bara | kom | 1 |  | 0
12. | Nabavka i ugradnja regulatora tlaka sa sigurnosnom armaturom za 2. stupanj redukcije tlaka plina za max količinu plina 35 kg/h, sa blokadnim ventilom BLC20. Ulazni tlak 1,5 bar, izlazni tlak 100 mbara | kom | 1 |  | 0
13. | Nabavka i ugradnja plinskog stabilizatora tlaka sa filterom za 3. stupanj redukcije tlaka plina. Ulazni tlak 100 mbar, izlazni tlak 35 mbara |  |  |  | 0
| proizvod kao "Madas" |  |  |  | 0
| NO25 | kom | 2 |  | 0
| NO32 | kom | 1 |  | 0
14. | Nabavka i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2440 i DIN 2448 sljedećih dimenzija: |  |  |  | 0
| NO15 | m | 4 |  | 0
| NO20 | m | 5 |  | 0
| NO25 | m | 25 |  | 0
| NO32 | m | 30 |  | 0
15. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda |  | 0.5 |  | 0
16. | Čišćenje te bojenje cijevne mreže temeljnom bojom, dvostrukim premazom te luxal lakom završni sloj | m2 | 8 |  | 0
17. | Bojanje lakom završni sloj (plinska faza žuto, tečna zeleno) | m2 | 8 |  | 0
18. | Nabavka i ugradnja plinskih polietilenskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) kvalitete PE 100, proizvedene sukladno normi EN 1555-2. Cijevi su crne boje s 4 koekstrudirane narančaste linije. |  |  |  | 0
| PE100; PN10; SDR11 |  |  |  | 0
| Ø32 | m | 22 |  | 0
| Ø50 | m | 60 |  | 0
19. | Nabavka i ugradnja prijelaznog komada PE/MJED s vanjskim navojom PE 100,PN10, SDR 11 |  |  |  | 0
| PE/MJED 32/MS R1" | kom | 1 |  | 0
| PE/MJED 50/MS R6/4" | kom | 1 |  | 0
20. | Nabavka i ugradnja PEHD spojnih elemenata s elektrozavojnicom PE100; PN10, SDR 11 |  |  |  | 0
| koljeno Ø32/45° | kom | 2 |  | 0
| koljeno Ø32/90° | kom | 1 |  | 0
| spojnica Ø32 | kom | 1 |  | 0
| koljeno Ø50/45° | kom | 2 |  | 0
| koljeno Ø50/90° | kom | 2 |  | 0
| spojnica Ø50 | kom | 5 |  | 0
| T-komad Ø50 | kom | 1 |  | 0
| redukcija Ø50/32 | kom | 1 |  | 0
21. | Spojni i potrošni materijal za PEHD cijevi. Uzima se 35% od stavke PEHD cijevi. |  | 0.35 |  | 0
22. | Nabavka i ugradnja manometara za plin |  |  |  | 0
| 0-100 mbara | kom | 1 |  | 0
| 0-250 mbara | kom | 6 |  | 0
23. | Nabava i postavljanje aparata za početno gašenje požara suhim prahom, proizvod kao: "PASTOR" Zagreb, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| S-6 | kom | 2 |  | 0
| aparata za gašenje požara tip CO2-5 | kom | 1 |  | 0
24. | Nabavka i ugradnja natpisnih ploča upozorenja izrađenih od tvrde plastike d=1mm, sa slijedećim natpisima: |  |  |  | 0
| "ZABRANJENO PUŠENJE I PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM" kom 1 |  |  |  | 0
| "NEUPOSLENIMA PRISTUP ZABRANJEN" kom 1 |  |  |  | 0
| "OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE" kom 1 |  |  |  | 0
| "OBVEZNA UPORABA ALATA KOJI NE ISKRI" kom 1 |  |  |  | 0
| "STOP - CISTERNA PRIKLJUČENA" kom 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
25. | Propuhivanje i ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost plinske instalacije u skladu sa zahtjevima tehničkih uvjeta iz ovog projekta | komplet | 1 |  | 0
26. | Nabavka i ugradnja konzola za smještaj mjerne opreme | kg | 10 |  | 0
27. | Nabavka i ugradnja tuljaka za prolaz cijevi kroz betonske zidove prema detalju u nacrtnom dijelu, dimenzije tuljka su dvije dimenzije cijevi veće od dimenzije cijevi koje prolaze (cijevi NO25 i NO32) | komplet | 2 |  | 0
28. | Nabavka i ugradnja zaštitnog ormara za smještaj mjerene i regulacione opreme, armature i elektromagnetnog ventila, izrađen iz čeličnog lima debljine 1,5 mm, s vratima na prednjoj strani, skupa sa bravom s cilindričnim umetkom I ventilacijskim otvorima sa gornje i donje strane. Ormarić je obojen s dva sloja temeljne i dva sloja zaštitne žute boje |  |  |  | 0
| 750x600x300mm | kom | 1 |  | 0
| 1000x650x300mm | kom | 1 |  | 0
29. | Elektro kopčanje i povezivanje na mrežni napon sljedeće opreme: |  |  |  | 0
| sustava za detekciju plina kom 1 |  |  |  | 0
| elektromagnetnog ventila kom 4 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
30. | Ispitivanje i izrada zapisnika o prvom pregledu spremnika UNP od strane ovlaštene institucije (OPT agencija ili dr.). Spremnik se ispituje nakon postavljanja na mjesto gdje će se koristiti. Postupak se sastoji od provjere natpisnih pločica spremnika, tlačenja spremnika vodom, odzračivanja i sušenja spremnika te zbrinjavanja vode. Ispitni tlak kojemu se podlaže spremnik treba biti u skladu s tehničkom dokumentacijom i specifikacijom na pločici (minimalni ispitni tlak 17,5 bar). | komplet | 1 |  | 0
31. | Hladna proba plinske instalacije. Probni tlak je 1,5 puta veći od radnog, ali ne manji od 6 bar. Svi spojevi cijevi se kontroliraju sa sapunicom. Nakon izvršene uspješne hladne probe potrebno je sastavii zapisnik i ovjeriti ga od strane nadzornog organa i izvođača radova. | komplet | 1 |  | 0
32. | Probni pogon u prisustvu isporučioca opreme u trajanju od 48 h besprijekornog rada. Nakon izvršenog uspješnog probnog pogona izvođač radova treba predati investitoru sve potrebne ateste i garantne listove. | komplet | 1 |  | 0
33. | Pripremno završni radovi te transportno-manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. GRAĐEVINSKI RADOVI (PLINSKA INSTALACIJA)
1. | Određivanje i iskolčavanje točne lokacije cjevovoda i spremnika UNP-a u suradnji sa predstavnikom investitora | paušal | 1 |  | 0
2. | Isijecanje asfaltne podloge u širini prosječno 1,0 metar i odvozom materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 km | m2 | 15 |  | 0
3. | Iskop u zemlji III kategorije, iskop vršiti kombinovano mašinski 80%, a ručno 20%, odnosno pripomoć kod pravilnog odsijecanja bočnih strana. Odlaganje materijala van iskopa, te odvozom iskopanog materijala kamionom na gradsku deponiju udaljnu do 10 km (odvoz je obračunat posebno) | m3 | 96 |  | 0
4. | Utovar i odvoz iskopane zemlje na deponiju do 10 km, istovarenu zemlju na deponiji grubo isplanirati buldozerom | m3 | 34.5 |  | 0
5. | Nabavka, transport i izrada posteljice za postavljanje cjevovoda i ukopanog spremnika od pijeska granulacije 0-4 mm u debljini 10 centimetara, sa nabijanjem do potrebnog modula stišljivosti. Niveleta posteljice u nagibu od 1% a smjer nagiba je definiran projektom | m3 | 9.5 |  | 0
6. | Nabavka, transport i razastiranje pijeska granulacije 0-4 mm, oko cijevi i na visini 20 cm iznad cjevovoda sa nabijanjem do potrebnog modula stišljivosti | m3 | 25 |  | 0
7. | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potrebnog modula stišljivosti | m3 | 55.5 |  | 0
8. | Izrada armiranobetonskog temelja za spremnik plina dimenzija 5x1,5x0,3m. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje nabavu, transport i montažu materijala za: izradu podložnog betona debljine d=5cm, izradu oplate, armiranje te betoniranje armiranobetonskog temelja | m3 | 2.3 |  | 0
9. | Izrada zasipa zelene površine humusnim zemljanim materijalom. U cijenu je uključena nabava, transport i razastiranje humusnog zemljanog materijala sa planiranjem završnih površina laganim zbijanjem, debljine zasipa 20-30 centimetara. U stavku je uključeno i zazeljenjivanje travom svih dijelova koji su uništeni ili oštećeni prilikom izvođenja građevinskih radova | m2 | 50 |  | 0
10. | Izrada zasipa zelene površine humusnim zemljanim materijalom. U cijenu je uključena nabava, transport i razastiranje humusnog zemljanog materijala sa planiranjem završnih površina laganim zbijanjem, debljine zasipa 20-30 centimetara. U stavku je uključeno i zazeljenjivanje travom svih dijelova koji su uništeni ili oštećeni prilikom izvođenja građevinskih radova | m2 | 15 |  | 0
11. | Razni nepredviđeni, naknadni i neugovoreni radovi koji se mogu eventualno pojaviti tijekom izvođenja građevinskih radova | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. VODOZAHVAT
1. | Nabavka i ugradnja višestupanjske potopne crpke za opskrbu prirodnom, neobrađenom vodom, sniženje razine podzemne vode i povišenje tlaka. Crpka je u cjelosti izrađena od nehrđajućeg čelika DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301.Motor je 3-fazni motor sa štitnikom od pijeska, ležajevima podmazivanim tekućinom i membranom za izjednačavanje tlaka te pripremom za upravljanje preko frekventnog pretvarača. Crpka ima ugrađen nepovratni ventil, sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| proizvod kao “GRUNDFOS”, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| SP 46-6 | komplet | 1 |  | 0
| sljedećih karakteristika |  |  |  | 0
| protok V=45 m3/h |  |  |  | 0
| ukupni pad tlaka P=400 kPa |  |  |  | 0
| snaga N=9,2 kW |  |  |  | 0
| električni podaci 380V 50Hz 3Ph |  |  |  | 0
| promjer motora 6" |  |  |  | 0
| priključak crpke 3" |  |  |  | 0
| metoda startanja - direkt in-line |  |  |  | 0
| (točna veličina crpke će se odrediti nakon što se vidi točna dubina i pozicija vodozahvata) |  |  |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja višestupanjske potopne crpke za opskrbu prirodnom, neobrađenom vodom, sniženje razine podzemne vode i povišenje tlaka. Crpka je u cjelosti izrađena od nehrđajućeg čelika DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301.Motor je 3-fazni motor sa štitnikom od pijeska, ležajevima podmazivanim tekućinom i membranom za izjednačavanje tlaka te pripremom za upravljanje preko frekventnog pretvarača. Crpka ima ugrađen nepovratni ventil, sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| proizvod kao “GRUNDFOS”, ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| SP 30-7 | komplet | 1 |  | 0
| sljedećih karakteristika |  |  |  | 0
| protok V=30 m3/h |  |  |  | 0
| ukupni pad tlaka P=450 kPa |  |  |  | 0
| snaga N=7,5 kW |  |  |  | 0
| električni podaci 380V 50Hz 3Ph |  |  |  | 0
| promjer motora 4" |  |  |  | 0
| priključak crpke 3" |  |  |  | 0
| metoda startanja - direkt in-line |  |  |  | 0
| (točna veličina crpke će se odrediti nakon što se vidi točna dubina i pozicija vodozahvata) |  |  |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja vodovodnih polietilenskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) kvalitete PE 100 za vodovod namijenjenih za dovod bunarske vode od bušotine do strojarnice i odvod do odvoda oborinske vode, proizvedene sukladno normi EN 12201-2. Cijevi su crne boje s 4 koekstrudirane plave linije. |  |  |  | 0
| PE100; PN10; SDR17 |  |  |  | 0
| Ø63 | m | 88 |  | 0
| Ø75 | m | 150 |  | 0
| Ø90 | m | 50 |  | 0
| Ø125x7,4 mm-šipka | m | 234 |  | 0
| Točna dužina cjevovoda će se odrediti nakon određivanja mjesta vodozahvata kao i trase od zgrada do vodozahvata |  |  |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja prijelaznog komada PE/MJED s vanjskim navojom PE 100, PN10, SDR 17 |  |  |  | 0
| PE/MJED 160/MS R6/3" | kom | 2 |  | 0
| PE/MJED 160/MS R4/3" | kom | 2 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja PEHD spojnih elemenata s elektrozavojnicom PE100; PN10, SDR 17 |  |  |  | 0
| koljeno Ø125/90° | kom | 18 |  | 0
| koljeno Ø125/45° | kom | 4 |  | 0
| spojnica Ø125 | kom | 40 |  | 0
| T-komad EGAL. T-komad EGAL. Ø90 | kom | 2 |  | 0
| spojnica Ø90 | kom | 6 |  | 0
| spojnica Ø75 | kom | 17 |  | 0
| koljeno Ø63/90° | kom | 14 |  | 0
| koljeno Ø75/90° | kom | 17 |  | 0
| koljeno Ø90/90° | kom | 13 |  | 0
| T-komad EGAL. T-komad EGAL. Ø125 | kom | 4 |  | 0
| redukcija Ø125/90 | kom | 2 |  | 0
| redukcija Ø125/75 | kom | 2 |  | 0
| redukcija Ø125/63 | kom | 2 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja fazonskih komada za spajanje i pravljenje prelaza prirubnicom za PEHD cijevi |  |  |  | 0
| PE100-SDR17-Ø63*3.8 na NO50 | kom | 2 |  | 0
| PE100-SDR17-Ø75*4.5 na NO65 | kom | 2 |  | 0
| PE100-SDR17-Ø90*5.4 na NO80 | kom | 2 |  | 0
| PE100-SDR17-Ø125*7.4 na NO125 | kom | 2 |  | 0
| Točna količina fazonskih komada za polaganje, spajanje i pravljenje prelaza za PEHD cijevi će se odrediti nakon određivanja mjesta vodozahvata kao i trase od zgrada do vodozahvata |  |  |  | 0
7. | Sitni spojni i potrošni materijal za PEHD cijevi. Uzima se 20% od stavke PEDH cijevi. |  | 0.2 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja slavine sa čepom i lančićem za punjenje i pražnjenje cijevne mreže |  |  |  | 0
| NO15 | kom | 4 |  | 0
9. | Nabavka i ugradnja sajle za spuštanje i podizanje potopne crpke | m | 100 |  | 0
10. | Nabavka i ugradnja podvodnog kabela za napajanje crpke kabel HO7RN-F 4x10 mm² | m | 120 |  | 0
11. | Nabavka i ugradnja zidnoga vodotjesnog metalnoga ormara IP66 dimenzija 200x200x155 za spajanje potopnih crpki u šahtu bušotine, sa potrebnim uvodnicama i oznakama. | kom | 2 |  | 0
12. | Nabavka i ugradnja kabela za sonde TML-B 1x1.5 mm² | m | 300 |  | 0
13. | Nabavka i ugradnja opreme u bušotinama za nadzor nivoa vode i elektro kopčanje potopnih crpki |  |  |  | 0
| Relej za nadzor nivoa UR5L1021 kom 1 |  |  |  | 0
| Sonda za nadzor nivoa SK1 kom 2 |  |  |  | 0
| Priključna kutija kom 1 |  |  |  | 0
| Uvodnica kom 4 |  |  |  | 0
|  | komplet | 2 |  | 0
14. | Nabavka i ugradnja frekventnog regulatora za regulaciju rada potopne crpke |  |  |  | 0
| proizvod kao "SIEMENS", ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača, tip: |  |  |  | 0
| G120P-11/35B VSD 11kW, IP55 | kom | 2 |  | 0
15. | Elektro kopčanje potopne crpke, frekventnog regulatora i pripadajuće zaštite | kpl | 2 |  | 0
16. | Probijanje otvora za prolaz cijev kroz AB zid debljine 20cm skupa sa brtvljenjem i završnom obradom otvora |  |  |  | 0
| Ø150 - kom 4 |  |  |  | 0
| Ø180 - kom 4 |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
17. | Pripremno završni radovi te transportno-manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. IZRADA BUNARA
1. | Transport i namještanje garniture, postavljanje skele platforme za nesmetan rad | paušal | 1 |  | 0
| Izrada crpnog bunara |  |  |  | 0
2. | Montaža - demontaža bušaće garniture | paušal | 1 |  | 0
3. | Bušenje bunara sa profilom Ø350 do dubine 50 m - m 55 |  |  |  | 0
3a. | Bušenje taložnika sa promjerom Ø200 mm od dubine 50m do 55m - m 5 |  |  |  | 0
3b. | Nabavka i ugradnja obložne PVC bunarske obložne cijevi (pune i filterske) Ø200 mm, spojevi na navoje (vodopropusnost min 15%) s centralizerima i zasipom - m 50 |  |  |  | 0
3c. | Probno testiranje izdašnosti bunara sa crpkom kapaciteta 8-15 l/s u trajanju min. 48h - sat 48 |  |  |  | 0
3d. | Izrada izvješća o izvedenim radovima i rezultatima probnog crpljenja - paušal 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 2 |  | 0
| Izrada upojnog bunara |  |  |  | 0
4. | Montaža - demontaža bušaće garniture | paušal | 1 |  | 0
5. | Bušenje bunara sa profilom Ø220 do dubine 50 m - m 50 |  |  |  | 0
5a. | Bušenje taložnika sa promjerom Ø350 mm od dubine 50m do 55m |  |  |  | 0
5b. | Nabavka i ugradnja obložne PVC bunarske obložne cijevi (pune i filterske) Ø200 mm, spojevi na navoje (vodopropusnost min 15%) s centralizerima i zasipom - m 50 |  |  |  | 0
5c. | Probno testiranje izdašnosti bunara sa crpkom kapaciteta 8-15 l/s u trajanju min. 48h - sat 48 |  |  |  | 0
5d. | Izrada izvješća o izvedenim radovima i rezultatima probnog crpljenja - paušal 1 |  |  |  | 0
|  | komplet | 2 |  | 0
6. | Pripremno završni radovi te transportno-manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. GRAĐEVINSKI RADOVI (DOVOD, ODVOD VODE I TOPLOVOD)
1. | Određivanje i iskolčavanje točne lokacije cjevovoda I upojnog bunara u suradnji sa predstavnikom investitora | paušal | 1 |  | 0
2. | Isijecanje asfaltne podloge u širini prosječno 1,0 metar I odvozom materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10km | m2 | 41 |  | 0
3. | Iskop u zemlji III kategorije, iskop vršiti kombinovano mašinski 80 %, a ručno 20 %, odnosno pripomoć kod pravilnog odsjecanja bočnih strana.Odlaganje materijala van iskopa, te odvozom iskopanog materijala kamionom na gradsku deponiju udaljnu do 10 km (odvoz je obračunat posebno) | m3 | 240 |  | 0
4. | Utovar i odvoz iskopane zemlje na deponiju do 10km, istovarenu zemlju na deponiji grubo isplanirati buldozerom | m3 | 90 |  | 0
5. | Nabavka, transport i izrada posteljice za postavljanje cjevovoda od pijeska granulacije 0-4 mm u debljini 10 centimetara, sa nabijanjem do potrebnog modula stišljivosti. Niveleta posteljice u nagibu od 1% a smjer nagiba je definisam projektom | m3 | 23 |  | 0
6. | Nabavka, transport i razastiranje pijeska granulacije 0-4 mm, oko cijevi I na visini 20 cm iznad cjevovoda sa sa nabijanjem do potrebnog modula stišljivosti | m3 | 67 |  | 0
7. | Nabavka i ugradnja montažnog prefabirkovanog vodozahvatnog šahta sljedećih karakteristika: |  |  |  | 0
| dimenzije: 100x100x80 cm |  |  |  | 0
| materijl: AB-MB-30 |  |  |  | 0
| dozvoljeno opterećenje: 125 kN |  |  |  | 0
| AB poklopac 600x600 |  |  |  | 0
|  | komplet | 4 |  | 0
8. | Zatrpavanje rova, upojnog bunara i vodozahvatnog šahta probranim materijalom iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potrebnog modula stišljivosti. | m3 | 148 |  | 0
9. | Izrada zasipa zelene površine humusnim zemljanim materijalom. U cijenu je uključena nabava, transport i razastiranje humusnog zemljanog materijala sa planiranjem završnih površina laganim zbijanjem, debljine zasipa 20-30 centimetara. U stavku je uključeno i zazeljenjivanje travom svih dijelova koji su uništeni ili oštećeni prilikom izvođenja građevinskih radova | m2 | 130 |  | 0
10. | Asfaltiranje skinutog sloja asfalta prema trasi cjevovoda u debljni 6+4 cm a sve prema zakonskim propisima i standardima. Stavka uključuje i pripremu posteljice i svih vezanih radova koji uključuju pripremu terena i posteljice za asfaltiranje | m2 | 41 |  | 0
11. | Razni nepredviđeni, naknadni i neugovoreni radovi koji se mogu eventualno pojaviti tijekom izvođenja građevinskih radova | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. TOPLOVOD
1. | Nabavka i ugradnja predizoliranih bešavnih čeličnih cijevi izrađenih prema ISO-normi, od materijala St37.0 za polaganje u zemlju prema EN 253, sa krajevima pripremljenim za spajanje na terenu. Izolacijski sloj sastoji se od poliuretanske pjene koja je zaštićena tvredoelastičnim zaštitnim polietilenskim omotačem. Unutar toplinske izolacije ugrađeni su dojavni signalni vodiči od CrNi i Cu |  |  |  | 0
| proizvod kao “ISOPLUS” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| NO100 | m | 80 |  | 0
2. | Nabavka i ugradnja predizoliranog koljena, izrađenog od bešavne čelične cijevi kvalitet St 35, prema EN 448, sa krajevima pripremljenim za spajanje prema DIN 2559. Izolacijski sloj sastoji se od poliuretanske pjene koja je zaštićena tvrdoelastičnim zaštitnim polietilenskim omotačem. Unutar toplinske izolacije ugrađeni su dojavni signalni vodiči od CrNi i Cu |  |  |  | 0
| proizvod kao “ISOPLUS” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| NO100 /90° | kom | 15 |  | 0
| NO100 /45° | kom | 8 |  | 0
3. | Nabavka i ugradnja predizolirane čvrste točke koja je toplinski i električki odvojena od cjevovoda. Unutar čvrste točke ugrađeni su signalni vodiči za detekciju propuštanja na cjevovodu |  |  |  | 0
| NO100 | kom | 8 |  | 0
4. | Nabavka i ugradnja cijevnih spojnica sa pratećim materijalom |  |  |  | 0
| proizvod kao "ISPOLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| NO100 | kom | 20 |  | 0
5. | Nabavka i ugradnja zaštitne kape za vodonepropusni završetak predizoliranih cijevi u oknu i u objektima |  |  |  | 0
| proizvod kao "ISPOLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| NO100 | kom | 2 |  | 0
6. | Nabavka i ugradnja neoprenskog gumenog brtvenog prstena za prolaz cjevovoda kroz betonski zid postojećeg okna i zidove objekta |  |  |  | 0
| proizvod kao "ISPOLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| NO100 | kom | 2 |  | 0
7. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda |  | 0.5 |  | 0
8. | Nabavka i ugradnja montažnih gredica od tvrdog okipora, dimenzija 100x100x600 mm. Na svakih 6 m cijevne trase neophodne su tri tačke nalijeganja, odnosno tri montažne gredice | kom | 40 |  | 0
9. | Nabavka i ugradnja trake za upozorenje dimenzija 0,15x80 mm | m | 78 |  | 0
10. | Nabavka i ugradnja kompenzacijskih jastuka za ugradnju oko cjevovoda, fazonskih elemenata i armatura |  |  |  | 0
| proizvod kao "ISOPLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| tip 3 | kom | 6 |  | 0
11. | Nabavka i ugradnja zaporne predizolirane armature |  |  |  | 0
| proizvod kao "ISOPLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| NO100 | kom | 2 |  | 0
12. | Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju spojeva (pur pjena) |  |  |  | 0
| svijetla komponenta A | kg | 2 |  | 0
| svijetla komponenta B | kg | 2 |  | 0
13. | Nabavka i ugradnja ispusnih slavina |  |  |  | 0
| proizvod kao "ISOPLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| NO20 | kom | 2 |  | 0
14. | Nabavka i ugradnja spojnog potrošnog materijala za završnu izolaciju spojnica i sustava za detekciju propuštanja na cjevovodu: |  |  |  | 0
| a) dvokomponentna pjena CARADOL i CARADATA |  |  |  | 0
| b) posuda za miješanje pjene |  |  |  | 0
| c) spojnice za signalne vodiče od CrNi i Cu |  |  |  | 0
| d) držači-odstojnici za signalne vodiče |  |  |  | 0
| e) termoskupljajuća cjevčica ATUM |  |  |  | 0
| f) termotraka RAYCHEM |  |  |  | 0
| g) vezna traka PETSCH |  |  |  | 0
| h) sredstvo za čišćenje spojnog mjesta |  |  |  | 0
| i) šmirgl trake |  |  |  | 0
| j) čepovi za zavarivanje |  |  |  | 0
| k) podmetači za spojnice itd. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
15. | Nabavka i ugradnja EKO-kompenzatora cjevovoda uslijed toplinskih izduženja, napravljenih od krom-niklanog čelika, radni materijal br. 1.4541; zavareni završeci, vanjska cijev i sl. od St 37.0, radni materijal br. 1.0254; EKO-kompenzator može biti prednapregnut na gradilištu ili tvornički prednapregnut. |  |  |  | 0
| proizvod kao "ISOPLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  |  | 0
| EKO-25/100/70 | kom | 4 |  | 0
16. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1 |  | 0
17. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1 |  | 0
18. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7. TOPLOVOD (ZGRADA ZA POSJETE)
1. | Nabavka i ugradnja predizoliranih bešavnih čeličnih cijevi izrađenih prema ISO-normi, od materijala St37.0 za polaganje u zemlju prema EN 253, sa krajevima pripremljenim za spajanje na terenu. Izolacijski sloj sastoji se od poliuretanske pjene koja je zaštićena tvredoelastičnim zaštitnim polietilenskim omotačem. Unutar toplinske izolacije ugrađeni su dojavni signalni vodiči od CrNi i Cu |  |  | 0 | 0
| proizvod kao “ISOPLUS” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača |  |  | 0 | 0
| NO50 | m | 60
2. | Nabavka i ugradnja predizoliranog koljena, izrađenog od bešavne čelične cijevi kvalitet St 35, prema EN 448, sa krajevima pripremljenim za spajanje prema DIN 2559. Izolacijski sloj sastoji se od poliuretanske pjene koja je zaštićena tvrdoelastičnim zaštitnim polietilenskim omotačem. Unutar toplinske izolacije ugrađeni su dojavni signalni vodiči od CrNi i Cu
proizvod kao “ISOPLUS” ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača
| NO50 /90° | kom | 12
| NO50 /45° | kom | 4
3. | Nabavka i ugradnja predizolirane čvrste točke koja je toplinski i električki odvojena od cjevovoda. Unutar čvrste točke ugrađeni su signalni vodiči za detekciju propuštanja na cjevovodu
| NO50 | kom | 4
4. | Nabavka i ugradnja cijevnih spojnica sa pratećim materijalom
proizvod kao "ISPOLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača
| NO50 | kom | 18
5. | Nabavka i ugradnja zaštitne kape za vodonepropusni završetak predizoliranih cijevi u oknu i u objektima
proizvod kao "ISPOLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača
| NO50 | kom | 4
6. | Nabavka i ugradnja neoprenskog gumenog brtvenog prstena za prolaz cjevovoda kroz betonski zid postojećeg okna i zidove objekta
proizvod kao "ISPOLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača
| NO50 | kom | 4
7. | Spojni i potrošni materijal kao acetilen, kisik, žica za varenje, lukovi i ostali materijal za montažu cjevovoda i armature uzima se 50% od stavki cjevovoda |  | 0.5
8. | Nabavka i ugradnja montažnih gredica od tvrdog okipora, dimenzija 100x100x600 mm. Na svakih 6 m cijevne trase neophodne su tri tačke nalijeganja, odnosno tri montažne gredice | kom | 30
9. | Nabavka i ugradnja trake za upozorenje dimenzija 0,15x80 mm | m | 58
10. | Nabavka i ugradnja kompenzacijskih jastuka za ugradnju oko cjevovoda, fazonskih elemenata i armatura
proizvod kao "ISOPLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača
| tip 3 | kom | 4
11. | Nabavka i ugradnja zaporne predizolirane armature
proizvod kao "ISOPLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača
| NO50 | kom | 2
12. | Nabavka i ugradnja materijala za izolaciju spojeva (pur pjena)
| svijetla komponenta A | kg | 1
| svijetla komponenta B | kg | 1
13. | Nabavka i ugradnja ispusnih slavina
proizvod kao "ISOPLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača
| NO20 | kom | 2
14. | Nabavka i ugradnja spojnog potrošnog materijala za završnu izolaciju spojnica i sustava za detekciju propuštanja na cjevovodu:
a) dvokomponentna pjena CARADOL i CARADATA
b) posuda za miješanje pjene
c) spojnice za signalne vodiče od CrNi i Cu
d) držači-odstojnici za signalne vodiče
e) termoskupljajuća cjevčica ATUM
f) termotraka RAYCHEM
g) vezna traka PETSCH
h) sredstvo za čišćenje spojnog mjesta
i) šmirgl trake
j) čepovi za zavarivanje
k) podmetači za spojnice itd.
|  | komplet | 1
15. | Nabavka i ugradnja EKO-kompenzatora cjevovoda uslijed toplinskih izduženja, napravljenih od krom-niklanog čelika, radni materijal br. 1.4541; zavareni završeci, vanjska cijev i sl. od St 37.0, radni materijal br. 1.0254; EKO-kompenzator može biti prednapregnut na gradilištu ili tvornički prednapregnut.
proizvod kao "ISOPLUS" ili odgovarajući proizvod drugog proizvođača
| EKO-25/80/70 | kom | 2
16. | Ispiranje, punjenje i ispitivanje instalacije na hladni vodeni tlak 80% veći od pogonskog u trajanju od 48h | komplet | 1
17. | Ugradnja navedene opreme do potpune pogonske sposobnosti uključujući probni rad od 48h sa hidrauličkim balansiranjem sustava | komplet | 1
18. | Pripremno završni radovi te transportno manipulativni troškovi | paušal | 1
| UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | REKAPITULACIJA - INFRASTRUKTURA |  |  |  | Ukupno
1. | PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKI RADOVI (PLINSKA INSTALACIJA) |  |  |  | 0
3. | VODOZAHVAT |  |  |  | 0
4. | IZRADA BUNARA |  |  |  | 0
5. | GRAĐEVINSKI RADOVI (DOVOD, ODVOD VODE I TOPLOVOD) |  |  |  | 0
6. | TOPLOVOD |  |  |  | 0
7. | TOPLOVOD (ZGRADA ZA POSJETE) |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
3. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
UKUPNO :
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | LAMELA "A" |  |  | 0
2. | LAMELA "B" |  |  | 0
3. | LAMELA "C" |  |  | 0
4. | ZGRADA ZA POSJETE |  |  | 0
5. | ZGRADA KONTROLE ULAZA POLUOTVORENOG TIPA |  |  | 0
6. | OBJEKT KONTROLE GLAVNOG ULAZA |  |  | 0
7. | KUHINJA I PRAONICA |  |  | 0
8. | INFRASTRUKTURA |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  | 0
| + pdv 17,0% |  |  | 0
| (nepredviđeni radovi uzeti 2% od Ukupne cijene radova) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (KM) : |  |  | 0

## IX PARKETARSKI RADOVI (hidden)
Naziv građevine : Upravna zgrada u sklopu kazneno popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru Investitor: KPZ poluotvorenog tipa Mostar Stupanj projekta : Glavni arhitektonski projekt Broj projekta: 04-a/14
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
IX PARKETARSKI RADOVI
9.1. | Nabavka, doprema i postavljanje hrastovog parketa I klase. Parket se polaže u ljepak na urađeni estrih poz. IV-4.6. Cijenom obuhvatiti : - ljepilo dvokomponentno - parket I klase - hrastov - prajmer poliuretanski - grund - kit - brušenje i lakiranje parketa tri puta. Obračun po m².
| prizemlje | m² | 181.7
| I kat | m² | 242.6
| Ukupno parket : | m² | 424.3
9.2. | Nabavka, doprema i ugradnja ugaone sokl lajsne za parket-hrastov. Obračun po m'
| prizemlje | m' | 200
| prvi kat | m' | 182.4
| Ukupno : | m' | 382.4
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI

## X DUPLI POD (hidden)
Naziv građevine : Upravna zgrada u sklopu kazneno popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru Investitor: KPZ poluotvorenog tipa Mostar Stupanj projekta : Glavni arhitektonski projekt Broj projekta: 04-a/14
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
X DUPLI POD
10.1. | Nabavka materijala i ugradnja duplog poda u prostorijama za centralni server i video nadzor slojevima kako slijedi. Nabavka materijala i postavka : metalnih stupića visinski podesivih do + 20,0 cm. Na stupiće se polažu panel ploče od tvrdog presovanog drveta vel. 60x60 cm. Panel ploče su sa donje strane obložene limom kao antistatik ploče a sa gornje obložene PVC oblogom. Obračun po m². | m² | 38.5
UKUPNO DUPLI POD

## XIII SPUŠTENI STROP (hidden)
Naziv građevine : Upravna zgrada u sklopu kazneno popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru Investitor: KPZ poluotvorenog tipa Mostar Stupanj projekta : Glavni arhitektonski projekt Broj projekta: 04-a/14
Redni broj | OPIS POZICIJE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
XIII SPUŠTENI STROP
13.1. | Nabavka materijala i oblaganje podgleda u prostorijama prizemlja i kata sa protupožarnim gips kartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji iz čeličnih, pocinčanih profila koji se učvršćuju za nosivi ab strop. Debljina ploča 12,5 mm a visina vješanja cca 35 cm. Napomena : Ploče montirati nakon što je prostorija potpuno osušena, nakon radova žbukanja i postavljanja estriha te nakon montaže svih prozora, vrata i ostakljenja. | m² | 648
UKUPNO SPUŠTENI STROP